## Sheet1
ID | FechaHora | NombreResponsable | Area | Circuito | Circuito_Observaciones | Estructura_Tag | Latitud_GPS | Longitud_GPS | Latitud_Manual | Longitud_Manual | ID_GPS1 | ID_GPS2 | ID_GPS3 | Observaciones | Observaciones_Generales | Apoyo_Tipo | Apoyo_Subtipo | Apoyo_Observacion | Apoyo_Cantidad | Configuracion | Disposicion | Altura | CaracteristicasPlaca | ResistenciaPlaca | PesoPlaca | Avifauna_Poste | Avifauna_Equipos | Avifauna_Observaciones | Diagonal_Tirante | Cruceta_Crucero | Cruceta_Tipo | Cruceta_Cantidad | Observacion_Cruceta | Bayoneta | Bayoneta_Tipo | Bayoneta_Observaciones | Templete_Anclaje | Templete_Cantidad | Templete_Avifauna | Templete_Observaciones | Aislador_Tipo | Aislador_A | Aislador_B | Aislador_C | DPS_Pararrayos | DPS_A | DPS_B | DPS_C | Seccionador | Reconectador | Linepost | Transformador | PT | CT | Fusible | Mufa | Enrollamiento_Cable | Observaciones_Equipos | Afloramiento | Conectores_Afloramiento | Tuberia_Afloramiento | Cable | SPT_Bajante | SPT_Conexion | SPT_Cantidad | SPT_Estado | Herrajes_Accesorios | Cable_De_Guarda | Otras_Observaciones | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto8 | Foto9 | Foto10 | Foto11 | Foto12 | Foto13 | Foto14 | Foto15 | Foto16
17 | 2025-09-13 15:59 | E12 | Línea EB1-Bocatoma | Otro | 4,16 kV | E12 | 14.0426 | -89.3068 | [7 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Bandera (Volada) | 10 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 |  | No | Sencilla |  | Sí | 2 |  |  | Pin / Espiga | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No | cable de tierra debajo de las fases |  |  |  | No | cable de comunicaciones debajo de la tierra | IMG_20250913_160628_0.jpg | IMG_20250913_160628_1.jpg | IMG_20250913_160628_2.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
16 | 2025-09-13 15:55 | E11 | Línea EB1-Bocatoma | Otro | 4,16 kV | E11 | [9 empty] | Poste | Concreto | Al borde del reservorio | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal | 10 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Pin / Espiga | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 2 Lámparas de iluminación | No | Premoldeados | IMC | No | No | cable de tierra debajo de las fases |  |  |  | No | cable de comunicaciones debajo de línea de tierra | IMG_20250913_155847_0.jpg | IMG_20250913_155847_1.jpg | IMG_20250913_155847_2.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
15 | 2025-09-13 15:47 | E10 | Línea EB1-Bocatoma | Otro | 4,16 kV, al borde de reservorio | E10 | 14.0426 | -89.3073 | [7 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal | 10 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Pin / Espiga | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 2 Lámparas de iluminación. lleva cable de comunicaciones debajo de la tierra | Sí | Premoldeados | IMC | No | No | cable de tierra debajo de las fases |  |  |  | No |  | IMG_20250913_155434_0.jpg | IMG_20250913_155434_1.jpg | IMG_20250913_155434_2.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
14 | 2025-09-13 15:36 | E09 | Línea EB1-Bocatoma | EB1 - SE Santa Ana | 4,16 kV | E09 | 14.042 | -89.3085 | [7 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal | 10 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 4 |  | No | Sencilla |  | Sí | 4 |  |  | Polimérico | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | Otro | No | No | cable de tierra debajo de fases |  |  |  | No | lleva debajo de cable de tierra va el cable de comunicaciones | IMG_20250913_154354_0.jpg | IMG_20250913_154354_1.jpg | IMG_20250913_154354_2.jpg | IMG_20250913_154423_0.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
13 | 2025-09-13 15:23 | Derivación Mezcla y Floculación | Línea EB1-Bocatoma | EB1 - SE Santa Ana | Estructura Derivación | Derivación Mezcla | 14.0422 | -89.3077 | [7 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Triangular | 10 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 5 | 4 metros | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Polimérico | 1 | 1 | 1 | Sí | 1 | 1 | 1 | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No | cortacircuito con fusible | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No | estructura dentro de subestación | IMG_20250913_152712_0.jpg | IMG_20250913_152712_1.jpg | IMG_20250913_152712_2.jpg | IMG_20250913_152712_3.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
12 | 2025-09-13 15:15 | E08 | Línea EB1-Bocatoma | Otro | La estructura tiene una derivación a la subestación mezcla y floculación | E08 | 14.0421 | -89.3076 | [7 empty] | Poste | Concreto | al borde del reservorio | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal | 10 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 4 | 4 metros | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Pin / Espiga | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | aisladores circuito derivación poliméricos. 2 Lámparas de iluminación | No | Premoldeados | IMC | No | Cable desnudo | cable de tierra como circuito debajo de las fases |  |  |  | No | 2 Lámparas de iluminación, llegada cable de comunicaciones | IMG_20250913_152233_0.jpg | IMG_20250913_152233_1.jpg | IMG_20250913_152233_2.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
11 | 2025-09-13 15:08 | E07 | Línea EB1-Bocatoma | Otro | 4,16 kV | E07 | 14.0418 | -89.3077 | [7 empty] | Poste | Concreto | al borde del reservorio | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal | 10 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Pin / Espiga | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 2 Lámparas de iluminación | No | Otro | IMC | No | No | cable de tierra bajo líneas energizadas |  |  |  | No | 2 Lámparas de iluminación | IMG_20250913_151349_0.jpg | IMG_20250913_151349_1.jpg | IMG_20250913_151349_2.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
10 | 2025-09-13 14:59 | Derivación Subestación Decantadores | Línea EB1-Bocatoma | Otro | Derivación | Derivación Decantadores | 14.0416 | -89.3077 | [7 empty] | Poste | Concreto | al costado de la vía | 1 | Terminal (Remate) | Horizontal | 10 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 4 |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Polimérico | 1 | 1 | 1 | Sí | 1 | 1 | 1 | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Cortacircuito con fusible y 3 transformadores monofásicos. una fase con aislador tipo pin | Sí | Otro | IMC | No | No | neutro de trafo |  |  |  | No | derivación Decantadores | IMG_20250913_150726_0.jpg | IMG_20250913_150726_1.jpg | IMG_20250913_150726_2.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
9 | 2025-09-13 14:52 | E06 | Línea EB1-Bocatoma | Otro | 4,16 kV | E06 | 14.0416 | -89.3077 | [7 empty] | Poste | Concreto | Tiene una derivación que atiende subestación de decantadores | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal | 10 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 4 |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Pin / Espiga | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 2 Lámparas de iluminación | No | Premoldeados | IMC | No | Cable desnudo | lleva línea de tierra debajo de las fases |  |  |  | No | derivación a subestación de decantadores | IMG_20250913_145758_0.jpg | IMG_20250913_145758_1.jpg | IMG_20250913_145848_0.jpg | IMG_20250913_145848_1.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
8 | 2025-09-13 14:47 | E05 | Línea EB1-Bocatoma | Otro | estructura al borde del reservorio | E05 | 14.0413 | -89.3077 | [7 empty] | Poste | Concreto | al borde del reservorio | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal | 10 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Pin / Espiga | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No | LLEVA CABLE DE TIERRA BAJO LAS FASES |  |  |  | No | tiene dos lámparas de iluminación | IMG_20250913_145105_0.jpg | IMG_20250913_145158_0.jpg | IMG_20250913_145158_1.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
7 | 2025-09-13 11:20 | E04 | Línea EB1-Bocatoma | Otro | Circuito tiene derivación hacia campamentos y subestación de filtros | E04 | 14.0408 | -89.3077 | [7 empty] | Poste | Metálicos | al borde del reservorio | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 4 | 4 metros | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Pin / Espiga | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No | Cortacircuito con fusible hacia derivación | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  | estándar | No | 2 dos lámparas de iluminación | JPEG_20250913_112752_3644745619654636019.jpg | JPEG_20250913_112808_3363529334726761411.jpg | JPEG_20250913_112822_3370316098664628644.jpg | JPEG_20250913_112839_8183843523011196020.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
6 | 2025-09-13 11:05 | Estructura Derivación Servicio Planta Tratamiento Lodos | Línea EB1-Bocatoma | Otro | 4,16 kV | SSAA Lodos | 14.0405 | -89.3078 | [7 empty] | Poste | Metálicos | poste metálico | 1 | Terminal (Remate) | Horizontal | 10 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 5 | 4 metros | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | Sí | 1 | 1 | 1 | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No | corta circuitos fusibles | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No | Circuito derivación a trato de lodos. 3 aisladores en pin. circuito en rehabilitación. | JPEG_20250913_111129_1359705467680473041.jpg | JPEG_20250913_111221_5748109541630654790.jpg | JPEG_20250913_111235_3250883094701253140.jpg | JPEG_20250913_111255_7414575616740504203.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
5 | 2025-09-13 10:57 | E03 | Línea EB1-Bocatoma | Otro |  | E03 | 14.0405 | -89.3077 | [7 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | 4 metros | No | Sencilla |  | Sí | 4 |  |  | Polimérico | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | usa aisladores tipo pin en 1 fase | No | Premoldeados | PVC | No | No | línea de tierra bajo líneas energizadas |  |  |  | No | tiene una derivación a transformador servicio de planta tratamiento de lodos (en rehabilitación) | JPEG_20250913_110254_960942644729947289.jpg | JPEG_20250913_110317_5329668562513601603.jpg | JPEG_20250913_110338_5898135733816280796.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
4 | 2025-09-13 10:48 | E02 Línea EB1-Bocatoma | EB1-Bocatoma | Otro | 4,16 kV | E02 | 14.0404 | -89.308 | [7 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica | 4 | 4 metros | No | Sencilla |  | Sí | 5 |  |  | Polimérico | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 2 Lámparas de iluminación | No | Premoldeados | PVC | No | No | llevan cable de tierra aéreo |  |  |  | No | cable de tierra aéreo bajo las fases | JPEG_20250913_105433_6535652925998488234.jpg | JPEG_20250913_105505_1820768442477964715.jpg | JPEG_20250913_105537_2639509893398097532.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
3 | 2025-09-13 10:38 | E01 Bocatoma | EB1-Bocatoma | Otro | 4,16 kV, salida de dos cables por fase 350 kcmil y línea 477 kcmil | E01 | 14.0403 | -89.3085 | [7 empty] | Poste | Concreto | Terminal | 1 | Terminal (Remate) | Triangular | 12 | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 4 | 4 metros | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Polimérico | 1 | 1 | 1 | Sí | 1 | 1 | 1 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | DPS y línea a SSAA desconectado. Iluminación. | Sí | Premoldeados | IMC | No | No | El circuito viene con cable de tierra/neutro inferior | 1 | Malas conexiones. conectan un vale 477 a un hilo 2 AWG | estándar collarines | No |  | JPEG_20250913_104526_4056977162872149785.jpg | JPEG_20250913_104632_6748894105590554641.jpg | JPEG_20250913_104646_197311876332633740.jpg | JPEG_20250913_104712_558431206323329141.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
2 | 2025-09-13 10:31 | Derivación salida EB1-Bocatoma / SSAA | EB1 - Bocatoma | EB1 - SE Santa Ana | Derivación no operativa | Derivación salida EB1-Bocatoma / SSAA | 14.0403 | -89.3085 | [7 empty] | Poste | Metálicos | Poste metálico | 1 | Terminal (Remate) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 6 | 6 crucetas de 2 metros | No | Doble |  | No |  |  | no hay | Ceramica (Aislador de suspensión) | 1 | 1 | 1 | Sí | 1 | 1 | 1 | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No | cortacircuitos con fusible | No | Otro | PVC | No | Cable desnudo | Solo DPS | 1 | Mala conexión |  | No |  | JPEG_20250913_103606_2971287701104281848.jpg | JPEG_20250913_103619_1088448004549677847.jpg | JPEG_20250913_103633_4624914604501226350.jpg | JPEG_20250913_103723_1707093523472111628.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
1 | 2025-09-08 12:04 | E45 |  | EB1 - SE Santa Ana |  | E45 | [9 empty] | Poste |  |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No |  | JPEG_20250908_120445_2918768171131866121.jpg | JPEG_20250908_120500_5153827927897211462.jpg | JPEG_20250908_120514_7572046217761886382.jpg | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan