## Sheet1
ID | FechaHora | NombreResponsable | Area | Circuito | Circuito_Observaciones | Estructura_Tag | Latitud_GPS | Longitud_GPS | Latitud_Manual | Longitud_Manual | ID_GPS1 | ID_GPS2 | ID_GPS3 | Observaciones | Observaciones_Generales | Apoyo_Tipo | Apoyo_Subtipo | Apoyo_Observacion | Apoyo_Cantidad | Configuracion | Disposicion | Altura | CaracteristicasPlaca | ResistenciaPlaca | PesoPlaca | Avifauna_Poste | Avifauna_Equipos | Avifauna_Observaciones | Diagonal_Tirante | Cruceta_Crucero | Cruceta_Tipo | Cruceta_Cantidad | Observacion_Cruceta | Bayoneta | Bayoneta_Tipo | Bayoneta_Observaciones | Templete_Anclaje | Templete_Cantidad | Templete_Avifauna | Templete_Observaciones | Aislador_Tipo | Aislador_A | Aislador_B | Aislador_C | DPS_Pararrayos | DPS_A | DPS_B | DPS_C | Seccionador | Reconectador | Linepost | Transformador | PT | CT | Fusible | Mufa | Enrollamiento_Cable | Observaciones_Equipos | Afloramiento | Conectores_Afloramiento | Tuberia_Afloramiento | Cable | SPT_Bajante | SPT_Conexion | SPT_Cantidad | SPT_Estado | Herrajes_Accesorios | Cable_De_Guarda | Otras_Observaciones | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto8 | Foto9 | Foto10 | Foto11 | Foto12 | Foto13 | Foto14 | Foto15 | Foto16
105 | 2025-09-13 15:41 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 177 | 14.0206 | -89.3256 | 14.0206 | 89.3256 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averÃ­as y porosidad por humedad | 3 | RetenciÃ³n (Corte) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | No | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Cruceta larga para los tres postes, doble cruceta para aisladores dobles | No | NA |  | SÃ­ | 14 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Cadenas de aisladores de 4 discos, 2 aisladores polimÃ©ricos de 10 campanas. TermografÃ­a 1011 y 1013 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_154415_166225974158975279.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_154428_9079530563479248801.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_154440_817891315150114908.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_154453_5338210455252334125.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_154502_4202383510230288520.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_154517_9200909729836575271.jpg
104 | 2025-09-13 15:23 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 178 |  |  | 14.0225 | 89.3252 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averÃ­as y porosidad por humedad | 3 | RetenciÃ³n (Corte) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | No | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Cruceta larga para los 3 postes | No | NA |  | SÃ­ | 14 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 3 linepost para cruce de puentes | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Cadenas de aisladores de 4 discos. TermografÃ­a 1006, 1007, 1009 y 1010 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_152755_740839935934580320.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_152808_2832581576295920032.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_152819_5178155336507121729.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_152920_9127215018539980393.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_152946_8026723998071483709.jpg
103 | 2025-09-13 15:17 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 179 | 14.0228 | -89.3246 | 14.0228 | 89.3246 | 1 |  |  |  | Poste | MetÃ¡licos | Poste metÃ¡lico mÃ¡s corto, fue reemplazado el de concreto por la presencia de piscicultura. Poste de 10 pies, expuesto 8 metros | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 1004 y 1005 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_151955_5135805032419212546.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_152015_6084908108096433610.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_152119_8104317883854240273.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_152140_2397955660096558200.jpg
102 | 2025-09-13 15:05 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 180 | 14.0231 | -89.3242 | 14.0232 | 89.3241 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | 1 aislador gris. TermografÃ­a 1002 y 1003 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_151219_45355906035549324.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_151234_3831534509150481248.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_151255_7765355354496414483.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_151317_8357277743850416983.jpg
101 | 2025-09-13 14:59 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 181 | 14.0239 | -89.3231 | 14.024 | 89.3231 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Doble juego de aisladores (tangente doble), 1 aisldor cafÃ©. TermografÃ­a 999, 1000 y 1001 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_150217_1331852176802798665.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_150234_6683672757408752777.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_150244_8625402475759101680.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_150311_1301870228971723105.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_150320_3221168863138095423.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_150430_7315439705500835717.jpg
100 | 2025-09-13 14:50 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 182 |  |  | 14.0245 | 89.3226 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 996, 997 y 998 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_145717_3941546569037168772.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_145742_5343955846649746891.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_145754_6834893742330766348.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_145806_6870089545716708912.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_145826_7173239777059392318.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_145838_3389703866529349558.jpg
99 | 2025-09-13 14:42 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 183 | 14.0251 | -89.3217 | 14.0251 | 89.3217 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Pullover (Cruce vertical) | Otro |  | No |  |  | No | No |  | No | No | NA |  |  | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Estructura tipo cruce vertical sencillo, con cadenas de aisladores de 4 discos, 2 cadenas cafÃ© y una cadena gris. TermografÃ­a 993, 994 y 995 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_144516_8364394461406035802.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_144817_213764097542158015.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_144837_4807777450038421281.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_144851_7525680969352881439.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_144916_3110108291350091059.jpg
98 | 2025-09-13 14:27 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 184 | 14.0262 | -89.322 | 14.0262 | 89.3219 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad. Poste de 40 pies, con enterramiento de 2 | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 990, 991 y 992 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_143029_3390713268473421016.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_143148_2234804096300237327.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_143503_6092430791375546799.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_143513_2348637219216978151.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_143615_6284764962358519902.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_144150_3836890353880468789.jpg
97 | 2025-09-13 11:23 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 185 | 14.0262 | -89.3262 | 14.0275 | 89.3222 | 1 |  |  |  | Poste | NA | Postes con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Pullover (Cruce vertical) | Otro |  | No |  |  | No | No |  | No | No | NA |  |  | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  | Templete a poste | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 987, 988 y 989. 1 aislador cafÃ© y 2 grises (estÃ¡n cambiando aisladores cafÃ©s por grises) |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_112643_2513192600132473059.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_112714_7149291981918010668.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_112919_1421257352834867331.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_113008_2358810026568099970.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_113020_151110504032626747.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_113034_6875058888761706725.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_113047_5715338805854674968.jpg; Foto8: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_113108_2838671406660128418.jpg
96 | 2025-09-13 11:17 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 186 | 14.0288 | -89.32 | 14.028 | 89.3214 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | NA |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_112048_5026338752142878975.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_112135_4343758519825166204.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_112157_7453898271855759445.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_112208_8734784764033514821.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_112221_6550746279090199970.jpg
95 | 2025-09-13 11:12 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 187 | 14.0285 | -89.3204 | 14.0285 | 89.3204 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | NA | 2 | Cruceta doble para doble aislador | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 981, 982 y 983 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_111400_7767664860839311656.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_111444_5324186258821496662.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_111500_6279056243500062229.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_111518_5046802360902287978.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_111555_7219757761012198723.jpg
94 | 2025-09-13 10:59 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 188 | 14.029 | -89.3196 | 14.029 | 89.3195 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Cruceta doble para retenciÃ³n de cadenas de aisladores de 4 discos | No | NA |  | SÃ­ | 5 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 2 Linepost para cruce de puentes | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | 1 aislador polimÃ©rico de 10 campanas y 1cadena diferente. TermografÃ­a 978, 979 y 980 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_110509_1731764114282754297.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_110604_1077930986622079423.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_110612_8894760641865328884.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_110632_4690315174285436623.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_110644_3543497548407317682.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_110717_4321645635872914846.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_110729_5537540162790358763.jpg
93 | 2025-09-13 10:13 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 190 | 14.0261 | -89.3264 | 14.0314 | 89.3186 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | SuspensiÃ³n | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 977 y 976 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_104843_4399822430495001638.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_104906_8478851257652986420.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_104958_1203408107788082515.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_105007_6047918848617761899.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_105032_2239610609675789014.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_105048_2425349477241856201.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_105459_9111070237317975743.jpg
92 | 2025-09-13 10:03 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 193 | 14.0341 | -89.3176 | 14.0341 | 89.3176 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 974y 974. Estructura sobre placa de concreto sobre piscina de pescado |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_100945_5686027829767807475.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_101055_8520076515425436628.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_101120_2789502573267049481.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_101145_7402852699839021952.jpg
91 | 2025-09-13 09:57 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 194 | 14.0351 | -89.3171 | 14.0351 | 89.3172 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 970, 971 y 972 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_100055_4094315137791957300.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_100111_7315665155792101533.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_100213_1494451280051849770.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_100226_698095286252458687.jpg
90 | 2025-09-13 09:44 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 195 | 14.0358 | -89.3168 | 14.0359 | 89.3168 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Cruceta doble para doble aislador | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  | Templetes roto | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 967, 968 y 969 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_094654_848824739550520370.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_094829_5277432735531912309.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_094846_9131178607744866883.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_094918_3813709541307127468.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_094939_5186621505219794173.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_094950_1728240987624431720.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_095039_6972634007332471992.jpg; Foto8: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_095225_1688769018725541507.jpg; Foto9: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_095257_3904774309996126518.jpg
89 | 2025-09-13 09:38 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 196 | 14.0372 | -89.3166 | 14.0372 | 89.3166 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste inclinado, con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Cruceta y diagonal con oxido, juego de crucetas dobles para doble aislador | No | NA |  | SÃ­ | 1 |  | Templete flojo y daÃ±ado, falta templete | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Falta Templete. TermografÃ­a 964, 965 y 966 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_094141_4825536801864793847.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_094234_7173263568410220877.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_094252_8334198844032296350.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_094303_488930561904691922.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_094318_6857439749512207038.jpg
88 | 2025-09-13 09:29 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 197 |  |  | 14.0381 | 89.3164 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Crucetas con oxido, doble cruceta para aisladores dobles | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  | Templetes flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 962 y 963 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_093229_8441175359761863193.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_093311_6575395126185229759.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_093324_8564678270886797021.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_093340_6132483406029525600.jpg
87 | 2025-09-13 09:15 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 198 | 14.0387 | -89.3163 | 14.0387 | 89.3163 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averÃ­as y porosidad por humedad | 3 | RetenciÃ³n (Corte) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | No | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles, cruceta larga para los tres postes | No | NA |  | SÃ­ | 14 |  | Templetes flojos y con propensiÃ³n a la maleza | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 3 Linepost para cruce de puentes | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Cadenas de aisladores de 4 discos. TermografÃ­a 959, 960 y 961 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_092055_1258120006739676321.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_092252_2489328376188306033.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_092305_1549702120177352620.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_092356_3843400456606632863.jpg
86 | 2025-09-13 09:10 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 299 | 14.039 | -89.3155 | 14.0391 | 89.3155 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  | Templetes flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 956, 957 y 958 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_091054_2914370729275319966.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_091114_3023195978962191356.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_091133_9218761886821219220.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_091159_8756680118237462268.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_091208_1949462562763391972.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_091255_68908201881413060.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_091407_7653967222211359257.jpg; Foto8: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_091430_3667911450235197296.jpg
85 | 2025-09-13 08:59 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 200 | 14.0424 | -89.3139 | 14.0396 | 89.3143 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  | Templetes flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  | Aditamentos para aisladores de la fase de la mitad. Soporte para espiga de cabezote | No | TermografÃ­a 953, 954 y 955 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_090034_5938744508851166299.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_090102_7480485779463555320.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_090126_7433673077627892134.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_090155_4270179662037010532.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_090228_4352651006572305722.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_090323_8021821593388230106.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_090531_5698264024370352941.jpg
84 | 2025-09-13 08:44 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 201 | 14.0397 | -89.3134 | 14.0397 | 89.3133 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 949, 950 y 951 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_085017_6275311899675213452.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_085028_1306457802548903702.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_085132_6768695324120043053.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_085150_7717494699621442704.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_085242_1912934976059911210.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_085256_6051788875343854226.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_085310_4270323999535989755.jpg
83 | 2025-09-13 08:37 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana | Circuito a 46 kV | 202 | 14.0399 | -89.3117 | 14.0399 | 89.3117 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Doble cruceta para doble aislador | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  |  | NA |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 946, 947 y 948 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_084158_8235631766741134693.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_084222_3572806688876806411.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_084241_736236635149282979.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_084256_4577308481567842897.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_084305_5073830781248721397.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_084316_2503476659684819493.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_084344_1181530022968364678.jpg; Foto8: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_084402_2273832456864494964.jpg
82 | 2025-09-13 08:32 | ANDA | EB1 | EB1 - SE Santa Ana |  | 203 | 14.0405 | -89.3103 | 14.0404 | 89.3107 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 943, 944 945 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_083318_7209412764155099308.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_083449_6363585248643833103.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_083557_8602765890109245459.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_083606_7908948049120329153.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_083616_3171436352277432189.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_083632_92651566512976587.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_083647_4620891573581132181.jpg
81 | 2025-09-13 08:25 | ANDA | Santa Ana | EB1 - SE Santa Ana |  | 204 | 14.0405 | -89.31 | 14.0405 | 89.31 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Doble juego de crucetas para doble aislador | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 939, 941 y 942 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_082918_9125710772200605390.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_082932_3447213823658909372.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_082953_6251838655665950696.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_083002_1473241080009547918.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_083043_2389745884915837976.jpg
80 | 2025-09-13 08:14 |  |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 206 | 14.0408 | -89.3088 | [6 empty] | NA | NA |  |  | NA | NA |  | No |  |  | No | No |  | No | No | NA |  |  | No | NA |  | No |  |  |  | NA |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_081722_8449369681965250636.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_081735_2800492923434310970.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_081747_3360585088839156821.jpg
79 | 2025-09-12 10:31 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 166 |  |  | 13.8798 | 89.2665 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Juego de cruceta doble para doble aislador | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  | TermografÃ­a 930, 931 y 932 | No | Postes con averÃ­as y porosidad por humedad. Se encuentra en la fase de la mitad dos cadenas de aisladores de 2 discos y el linepost se usa para el puente. Estructura con nido. Cable con enmendadura, la termografÃ­a marca 44 grados, mientras el resto del conductor estÃ¡ sobre los 27 grados |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_105112_2014538952797867585.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_105240_9148464553032617763.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_105252_215547910783354270.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_105541_2484870635348445957.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_105610_25668637953957414.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_105721_7759667138390561844.jpg
78 | 2025-09-12 10:25 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 163 | 13.8763 | -89.2639 | 13.8763 | 89.2639 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averÃ­as y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Cruceta larga para los dos poste, juego doble para doble aislador | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 924, 928 y 929 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_102725_3966078817983360104.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_102744_7886493465144383748.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_102822_2428028256317455878.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_102842_1817848029357933369.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_102904_7100763594185215317.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_103044_8562936225948620599.jpg
77 | 2025-09-12 10:14 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 164 | 13.8775 | -89.2648 | 13.8775 | 89.2648 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 921, 922 y 923 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_101458_8196123474896508578.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_101603_3111982267489521150.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_101611_7211520787254543362.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_101653_8355285814233075127.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_101853_1718505915085922462.jpg
76 | 2025-09-12 10:03 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 165 | 13.8787 | -89.2656 | 13.8857 | 89.2714 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Juego de crucetas doble para doble aislador | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 917, 918 y 920. 1 Aislador diferente |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_100627_3235972435360990801.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_100645_4154366790751001823.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_100657_3121922370313227309.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_100713_1872720308391720560.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250912_100744_5410587427304316039.jpg
75 | 2025-09-11 18:43 | ANDA | EB1 | EB1 - SE Santa Ana | Redes construidas en 1992 | 205 | 14.0404 | -89.309 | 14.0404 | 89.3091 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | DerivaciÃ³n (Cruce doble remate) |  | No |  |  | No | No | En general, las estructuras no cuentan con protecciÃ³n avifauna ni antifauna, aunque hay presencia de distintas aves y nidos en algunas estructuras y ademÃ¡s hay animales trepadores | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | 2 juegos de crucetas dobles | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  | Templetes instalados en el mismo punto en el suelo, falta templete longitudinal. Templete deteriorado | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | DerivaciÃ³n de circuito con aisladores polimÃ©ricos, viene de aisladores cerÃ¡micos | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Postes no cuentan con apantallamiento, por tanto, no se tienen bajantes de puestas a tierra. No hay protecciÃ³n antifauna, ni avifauna y tampoco hay comunicaciones. TermografÃ­a 934, 935y 936 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_080637_840569285241569702.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_080755_6793519246256941874.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_080911_5071292289737653749.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_080934_1848094526897276391.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_080950_8901768518775003015.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_081557_7380844584445131337.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250913_081625_2042138096189519141.jpg
74 | 2025-09-11 12:32 | ANDA | EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 171 | 13.8856 | -89.2714 | 13.8857 | 89.2714 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averÃ­as y porosidad por humedad | 3 | RetenciÃ³n (Corte) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | No | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Crucetas largas para los 3 postes | No | NA |  | SÃ­ | 16 |  | Templetes dobles, se encuentran deteriorados | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 3 linepost para puentes. 1de los linepost es diferente | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 910, 911, 912, 913, 914, 916. Cadenas de aisladores de 2 discos, hay 1 cadena diferente |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_123842_886744948684746680.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_123854_1184138200032511347.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_124002_1969061677187699484.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_124012_1791187256118680168.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_124022_569642716209560746.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_124037_8636791353488960269.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_124047_7229023465348277893.jpg
73 | 2025-09-11 12:23 | ANDA | EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 172 | 13.8858 | -89.2716 | 13.8858 | 89.2716 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | DerivaciÃ³n (Cruce doble remate) |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 |  | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  | Templete daÃ±ado | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 3 linepost para cruce de puentes | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 905, 906, 907, 908 y 909. Poste con cables para iluminaciÃ³n perimetral |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_122733_7745065439344510065.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_122746_1142298438650055231.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_122947_7715664071384455285.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_123014_27877327324513566.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_123025_7465409575029323590.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_123043_1189193205015331745.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_123054_2944474412273109089.jpg
72 | 2025-09-11 11:56 | ANDA | EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 173 | 13.8863 | -89.2715 | 13.8862 | 89.2714 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averÃ­as y porosidad por humedad | 2 | Terminal (Remate) | H |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 4 | Juegos de crucetas dobles, con presencia de equipos | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 1 | 1 | 1 | SÃ­ | 1 | 1 | 1 | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | No | No |  | SÃ­ | Premoldeados | IMC | SÃ­ | Cable desnudo | DPS | 2 | Se divide la puesta a tierra |  | No | TermografÃ­a 897, 898 y, 899, 900, 901, 902, 903 y 904. Estructura cuenta con seccionamiento, afloramiento con DPS y premoldeados, las fases se subterranizan por tuberÃ­a separadas. Hay dos gabinetes para maniobra. Las puestas a tierra estÃ¡n en buenas condiciones aunque en la platina hay presencia de Ã³xido, no se usÃ³ un solo cable mÃ¡s grueso sino que se dividiÃ³ en 4 cables. Postes usados para llevar circuito de iluminaciÃ³n perimetral. |  | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_121219_1075210792379770430.jpg | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_121731_7956772783924308220.jpg | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_121744_8507338784172944129.jpg | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_121800_8339916808359234989.jpg | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_121814_2349047889920667817.jpg | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_121830_5662720882406513961.jpg | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_121846_3552170631208259173.jpg | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_121858_7265134427320891379.jpg | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_121914_4951983656428277502.jpg | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_121925_5364093306874912236.jpg | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_121940_2127965658236081466.jpg | /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_121959_3063232395554267686.jpg
71 | 2025-09-11 10:44 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 158 | 13.8714 | -89.2604 | 13.8714 | 89.26 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste inclinado, con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 894, 895 y 896 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_105058_1505034775481737694.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_105205_1530785837971896171.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_105216_5570062645014482118.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_105228_1851773928070327831.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_105322_8470914568137454757.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_105351_9142089892103246846.jpg
70 | 2025-09-11 10:25 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 156* | 13.8704 | -89.2596 | 13.8694 | 89.2594 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste inclinado, con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Cruceta doble para doble aislador | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 891, 892 y 893 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_102840_5002833677347929974.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_102903_2381173380076078344.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_102914_7295687287382971995.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_102935_7707298810762012870.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_103017_7761943499719488681.jpg
69 | 2025-09-11 09:44 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 151 | 13.8654 | -89.2602 | 13.8655 | 89.2603 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Cruceta doble para doble aislador por fase | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 888, 889 y 890 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_094553_2175825319730933361.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_094612_2687993280989305226.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_094651_2997105866574814473.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_094731_1967196918110689804.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_094753_8343035537653971300.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_094806_3168689416913461122.jpg
68 | 2025-09-11 09:31 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 152 | 13.8664 | -89.2596 | 13.8663 | 89.2596 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Diagonal con oxido | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 874, 875, 876 y 877 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_093523_3396263400815345774.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_093553_2533130030335297251.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_093639_1705697194165099744.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_093700_3948725030540886829.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_093719_5145098225966550308.jpg
67 | 2025-09-11 08:39 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 142* | 13.8578 | -89.2643 | 13.8577 | 89.2643 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averÃ­as y porosidad por humedad | 2 | NA | NA |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | Cruceta y diagonales con oxido | No | NA |  | SÃ­ | 5 |  | 2 templetes rotos y 3 flojos | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para puentes de fases externas | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 8881, 882 y 883. Postes dentro de viviendas, no hay acceso para mantenimiento |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_084225_519854452524206605.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_084239_7078145859410191950.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_084249_4065544256849305096.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_084302_3904128795448630435.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_084314_3526003803035465553.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_084326_2224956635266267764.jpg
66 | 2025-09-11 08:18 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 148* |  |  | 13.8593 | 89.2637 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | Cruceta y diagonal con oxido | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | NumeraciÃ³n de sitio 148*. TermografÃ­a 879 y 880 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_082239_8133274260223864448.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_082302_9196814067641820873.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_082321_8560250334309074967.jpg
65 | 2025-09-11 08:08 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 147* | 13.8605 | -89.2631 | 13.859 | 89.2641 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | Cruceta y diagonal con oxido | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | NumeraciÃ³n en sitio 147. TermografÃ­a 876, 877 y 878 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_081253_6740380747970769992.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_081337_4239829574548687387.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_081352_638840485253675077.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_081407_3987172501836394877.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_081417_4818067230147036169.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_081428_8543282545736682268.jpg
64 | 2025-09-11 07:59 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 146* | 13.8599 | -89.2634 | 13.859 | 89.2641 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | Cruceta y diagonal con oxido | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | NumeraciÃ³n de sitio 146, TermografÃ­a 873, 874 y 875 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_080621_208263800968656403.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_080646_4829142509800167719.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_080702_8598873725327174570.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_080719_2331960124067267333.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_080733_6778969665873199767.jpg
63 | 2025-09-11 07:50 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 144 | 13.8591 | -89.2637 | 13.8585 | 89.264 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | Diagonal con oxido | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Poste con numeraciÃ³n 145, aisladores linepost y tipo pin el de la fase de la mitad. TermografÃ­a 867, 869 y 870 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_075701_7428147374769304195.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_075715_4873155356857320423.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_075728_7465006255709888261.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_075752_3405157123663467261.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_075803_9134291958709353463.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_075908_6172716899970655809.jpg
62 | 2025-09-11 07:33 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 143 | 13.8585 | -89.264 | 13.8418 | 89.267 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste inclinado, con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Diagonal con presencia de oxido | No | NA |  | SÃ­ | 1 |  | Templete flojo | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 864, 865 y 866 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_073714_4681544063554875628.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_073830_517724628182258692.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_073847_6331801228484936228.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_073903_7518695355610550906.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250911_073923_5855225674487233079.jpg
61 | 2025-09-10 15:10 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 139 | [8 empty] | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | Cruceta y diagonal con oxido | No | NA |  | SÃ­ | 1 |  | Templete roto | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_151422_9127613269787639388.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_151434_8379734486238612197.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_151453_674405297993103075.jpg
60 | 2025-09-10 15:01 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 138 | 13.8527 | -89.2667 | [6 empty] | Poste | Concreto | Postes con averÃ­as y porosidad por humedad | 2 | RetenciÃ³n (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | Cruceta y diagonal oxidadas | No | NA |  | SÃ­ | 5 |  | 2 Templetes sueltos y los 3 restantes flojos | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce de puentes de fases exteriores. Los linepost son diferentes | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Aisladores diferentes. TermografÃ­a 861, 862 y 863 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_150451_7571254280811428607.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_150501_5114703677600075129.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_150540_3372876880996438006.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_150555_3504833863242146415.jpg
59 | 2025-09-10 14:43 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 137 | 13.8511 | -89.2674 | [6 empty] | Poste | Concreto | Postes con averÃ­as | 2 | RetenciÃ³n (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | SÃ­ | 4 |  | 4 Templetes sueltos | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce de puentes | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 860, 859, 858 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_144921_2737396363582670894.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_144941_8683328472117566333.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_145006_2618120589073122426.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_145015_5424434238590107327.jpg
58 | 2025-09-10 14:31 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 134 | 13.8501 | -89.2678 | [6 empty] | Poste | Concreto | Postes con averÃ­as y porosidad por humedad | 2 | RetenciÃ³n (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | Cruceta oxidada | No | NA |  | SÃ­ | 4 |  | 1 templete roto y 1 flojo | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para puentes de fases externas | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 855, 856 y 857. Cadenas de aisladores de 2 discos Ã±, diferente tipo de aisladores |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_143511_7171416185409303063.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_143521_1794658920941059088.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_143533_6037574491371067894.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_143543_3862266526512467270.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_143626_6910015080247615157.jpg
57 | 2025-09-10 11:00 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 131 | 13.8463 | -89.2695 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 853 y 854. Poste con vegetaciÃ³n cerca |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_110542_498328266087590312.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_110603_8581914008257724818.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_110640_1369761869719997560.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_110747_1564479685269966413.jpg
56 | 2025-09-10 10:53 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 130 | 13.846 | -89.2696 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste inclinado, con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No | NA |  | SÃ­ | 1 |  | Falta templete para contrarrestar la inclinaciÃ³n | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 850, 851 y 852 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_105812_3233188163192532671.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_105834_7661233156093185762.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_105848_8561611796399933798.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_105856_2778853662289777377.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_105911_2552133454618508773.jpg
55 | 2025-09-10 10:44 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 129 | 13.8452 | -89.2697 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 848 y 849 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_104730_6461474731707698579.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_104745_3358544816662137812.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_104800_1777636043726600904.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_104941_4048437489526770737.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_104951_6441437470586354998.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_105005_7132226497231355090.jpg
54 | 2025-09-10 10:38 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 128 | 13.8446 | -89.27 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 845, 846 y 847 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_104109_4887697670878272616.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_104230_7586496396853953944.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_104240_8764326727129226555.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_104305_8873942591199991824.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_104328_7547921677518166845.jpg
53 | 2025-09-10 10:27 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 127 | 13.844 | -89.27 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | SÃ­ | 1 |  | Templete en configuraciÃ³n cuerda de guitarra | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 843 y 844 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_103636_7321105461398629924.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_103647_5213091656771810193.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_103711_4941010619152361732.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_103721_7739460348368291307.jpg
52 | 2025-09-10 10:17 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 126 | 13.8432 | -89.2702 | [6 empty] | Poste | Concreto | Postes con averÃ­as y porosidad por humedad | 2 | RetenciÃ³n (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | No | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Existen 2 crucetas adicionales con equipos en abandono | No | NA |  | No | 5 |  | 1 Templete roto y los demÃ¡s expuestos a maleza | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | HabÃ­a un seccionamiento que ahora se encuentra roto y en abandono. Doble linepost para puentes de las 3 fases | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 840, 841y 842. Aisladores de 2 discos |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_102301_5115360019404374448.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_102404_6748399152868696389.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_102550_3872911276085155070.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_102558_1539251127876693630.jpg
51 | 2025-09-10 09:57 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 | Punto de derivaciÃ³n circuitos CEL ANDA - EB3 y CEL ANDA - La Toma. Estructura cuenta con seccionamiento para | 125 | 13.8426 | -89.2702 | [6 empty] | Poste | Concreto | Estructura inclinada | 1 | Pullover (Cruce vertical) | Otro |  | No |  |  | No | No |  | No | No | NA |  |  | No | NA |  | No | 2 |  | Falta templete bisectriz y longitudinal | PolimÃ©rico | 3 | 3 | 3 | No |  |  |  | SÃ­ | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | Equipos para bypasear. Seccionamiento CEL ANDA - EB2 normalmente cerrado, seccionamiento la toma normalmente abierto | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Zona CantÃ³n platanillo la Morel. TermografÃ­a 836, 837 y 838. Aisladores de 4 campanas |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_101130_1510912752879882287.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_101149_7832724561577364222.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_101221_3626511787850902876.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_101243_6144336396447131251.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_101315_863547281471177321.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_101326_5059478780842969042.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_101437_5534556571771264877.jpg; Foto8: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_101504_9210662159896151700.jpg
50 | 2025-09-10 09:39 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 116 | 13.8392 | -89.2635 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | No | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 833, 834 y 835 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_094144_6747435925001910400.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_094156_3153724069243695644.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_094321_8937603794226560957.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_094338_2657265247143251716.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_094349_6806470112353262297.jpg
49 | 2025-09-10 09:28 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 117 | 13.8398 | -89.2641 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 830, 831y 832 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_093311_5018381261919307839.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_093323_5206641606369777564.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_093403_7597208180243425077.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_093413_3326816991140405936.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_093430_1684124358729186297.jpg
48 | 2025-09-10 09:23 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 118 | 13.8403 | -89.2645 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 827, 828 y 829 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_092649_5124030999717969957.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_092702_6948784713339361527.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_092711_5274311189137899168.jpg
47 | 2025-09-10 09:16 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 119 | 13.8409 | -89.265 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con averÃ­as | 2 | RetenciÃ³n (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | No | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Cruceta larga para los 2 postes | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 1 linepos para puente fase externa | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Aisladores de 2 discos. TermografÃ­a 824, 825 y 826 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_091950_7174984721277092607.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_092004_2928666572029344039.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_092023_4802637476717691655.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_092120_7382929276772934135.jpg
46 | 2025-09-10 08:41 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 122 | 13.8416 | -89.2673 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 821, 822 y 823 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_084726_2195716953719811232.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_084819_8139207319618597934.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_084829_5861408934712620408.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_084958_8913799130023861622.jpg
45 | 2025-09-10 08:22 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 120 | 13.8417 | -89.2663 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con inclinaciÃ³n y porosidad por humedad | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Diagonal oxidada | No | NA |  | SÃ­ | 5 |  | Templetes flojos costado EB3 | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Aisladores deteriorados. TermografÃ­a 818, 819 y 820. Vano 120 - 121 hay un Ã¡rbol que se mece y puede caer sobre la red. |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_082651_263588636059780198.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_082701_8279060818082327466.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_082725_6218355339454943602.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_082754_6680524472043609374.jpg
44 | 2025-09-10 08:13 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 121 | 13.8418 | -89.2669 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | LÃ­nea de otro servicio conectada parte mÃ¡s baja del poste. TermografÃ­a 815, 826 y 827 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_081918_6936360041687217134.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_081931_3740172662250752645.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_081959_8190908836259406783.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_082018_8796805656336265742.jpg
43 | 2025-09-10 08:00 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 123 |  |  | 13.8422 | 89.2684 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Doble cruceta por tangente doble | No | NA |  | SÃ­ | 1 |  | Templete con planta trepadora hasta cruceta | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 812, 813 y 814 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_080255_7206488425344760141.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_080316_596801608706282612.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_080330_1160734997955717257.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_080438_3252600440306306588.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_080509_5521418603843197757.jpg
42 | 2025-09-10 07:46 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 124 | 13.8428 | -89.2691 | 13.8424 | 89.2693 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | SÃ­ | 5 |  | Templetes cubiertos de plantas | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce de puentes | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 809, 810 y 811. TuberÃ­a IMC sin uso. Aterrizan templetes en algunos casos |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_075055_2257695653030781045.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_075107_2737699584020716556.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_075239_8080043000964143044.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_075321_6301017389235725004.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_075355_1839084058011416450.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250910_075409_5517666298185641816.jpg
41 | 2025-09-09 18:36 | ANDA | CEL ANDA- EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 3 | Paso (Tangente) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | Cruceta oxidada | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250909_183855_0.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250909_183855_1.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250909_183855_2.jpg
40 | 2025-09-09 18:24 | ANDA | CEL ANDA - EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 3 | Paso (Tangente) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | Cruceta oxidada | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Aisladores diferentes |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250909_182742_0.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250909_182742_1.jpg
39 | 2025-09-09 10:32 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 115 | 13.8383 | -89.2627 | 13.8386 | 89.263 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | SÃ­ | 4 |  | Templete hacia EB2 flojo | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost para puente de la mitad | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 806, 807 y 808 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_103657_8675553972885569530.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_103709_1748070493310971728.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_103726_3082911714446878058.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_103753_1288292783344713862.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_103843_166171686854279677.jpg
38 | 2025-09-09 10:24 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 114 | 13.8382 | -89.2627 | 13.8382 | 89.263 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  |  | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | SÃ­ | 1 |  | 1 templete roto y el otro flojo | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost para puente de la mitad | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 803, 804y 805 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_102959_4309296348802395234.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_103109_1701519480144034068.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_103148_387056503254547572.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_103158_7359467673026556756.jpg
37 | 2025-09-09 10:09 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 113 | 13.8374 | -89.262 | 13.8373 | 89.262 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | SÃ­ | 1 |  | Templete sobre muro en andÃ©n | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 799, 800 y 801 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_101148_4264364939518079590.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_101312_5092707080970990690.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_101330_8270110169051264061.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_101355_1057902240100259176.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_101404_2374788593836607804.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_101418_8119938706699765431.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_101523_8539955755646891908.jpg
36 | 2025-09-09 10:03 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 112 | 13.8368 | -89.2615 | 13.8368 | 89.2615 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 796, 797 y 798 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_100458_3566322066232758536.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_100552_2029878709056915901.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_100702_8810360956775359304.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_100713_4870020001005092149.jpg
35 | 2025-09-09 09:56 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 111 | 13.8362 | -89.2609 | 13.8361 | 89.2609 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | SÃ­ | 1 |  | Templetes suelto | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 791, 794 y 795 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_095751_9193017400479635677.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_095819_6044160631814818582.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_095835_8298421170057916925.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_095845_105307550611538547.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_100009_8362990185897573259.jpg
34 | 2025-09-09 09:48 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 110 | 13.8355 | -89.2605 | 13.8356 | 89.2605 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 788, 789 y 790 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_095210_7648799971518745761.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_095221_1325345805868533141.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_095234_6770716888074003800.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_095255_8485103497227194451.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_095313_8485051777379864845.jpg
33 | 2025-09-09 09:42 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 109 | 13.835 | -89.26 | 13.8349 | 89.26 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 785, 786 y 787 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_094452_9202112094346344035.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_094505_9079450774898281682.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_094529_469604769151737597.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_094538_890219342824764723.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_094631_262010524155651835.jpg
32 | 2025-09-09 09:29 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 108 | 13.8344 | -89.2594 | 13.8344 | 89.2595 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica |  |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 782, 783 y 784 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_093156_4496919116851531028.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_093212_668338756417994194.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_093238_3001569546690979401.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_093248_2725543094700780222.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_093333_8774642339485284529.jpg
31 | 2025-09-09 09:22 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 107 | 13.8338 | -89.259 | 13.8338 | 89.259 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 779, 880 y 781 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_092535_3509718901889809036.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_092607_5893818445364131183.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_092637_8059569157617104665.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_092724_96495213544979534.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_092737_3809244273988160945.jpg
30 | 2025-09-09 08:29 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 90 | 13.8227 | -89.2508 | 13.8227 | 89.2509 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | SÃ­ | 4 |  | Templetes sueltos por el costado EB2 | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 776, 777 y 778 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_083312_6434251865409708111.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_083342_1933931705297113926.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_083354_5808595046989917089.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_083419_5160912830637594187.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_083437_7497730441424035287.jpg
29 | 2025-09-09 08:21 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 91 | 13.8231 | -89.2515 | 13.8232 | 89.2512 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con conexiones de baja tensiÃ³n e iluminaciÃ³n. Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 773, 774 y 775 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_082508_3351363355342600637.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_082518_6384822284895663107.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_082632_5914424329210359996.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_082710_5153859987891577632.jpg
28 | 2025-09-09 08:15 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 92 | 13.824 | -89.252 | 13.8238 | 89.2517 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por la humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 770, 771 y 772 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_081656_2432122210078191970.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_081736_8677306499865295787.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_081811_7313364565892451102.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_081823_7732532723741948629.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_081856_3021067034686540135.jpg
27 | 2025-09-09 08:08 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 93 | 13.8246 | -89.2523 | 13.8245 | 89.2523 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | NA |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 765, 766 y 767 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_081120_1298985263490013493.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_081148_6240989248493362499.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_081203_3287109970365409629.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_081241_4284054611826287145.jpg
26 | 2025-09-09 08:00 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 94 | 13.8252 | -89.2527 | 13.8252 | 89.2527 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | poste ennegrecido por humedad | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | NA |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | SÃ­ | 4 |  | Templetes flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost para puente de la mitad | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 761, 762 y 763 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_080236_767781284523666828.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_080314_1461999874650107588.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_080411_6044091636154043948.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_080514_4809514790849790790.jpg
25 | 2025-09-09 07:53 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 95 | 13.8257 | -89.2532 | 13.826 | 89.2532 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 758, 759 y 760 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_075452_5400511972108010424.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_075522_6308203438033089190.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_075721_5303975834030325736.jpg
24 | 2025-09-09 07:49 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 96 | 13.826 | -89.254 | 13.8266 | 89.2537 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 755, 756, 757 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_074958_1168088804490262333.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_075047_3358893540560578750.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_075116_5089052125900567750.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_075128_1521751918230945532.jpg
23 | 2025-09-09 07:18 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 | Estructura compartida con circuito Zona Norte | 89 | 13.8219 | -89.2501 | 13.8221 | 89.2505 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste ennegrecido por la humedad | 1 | Paso (Tangente) | NA |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | SÃ­ | 1 |  |  | NA | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 754, 753 y 752 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_072051_4440677760486062808.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_072112_6397221088664257415.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_072140_5638561929083208339.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_072152_2912282878404651398.jpg
22 | 2025-09-09 07:04 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 | Estructura comparte circuito con Zona Norte | 88 | 13.8215 | -89.2501 | 13.8215 | 89.2501 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | 2 circuitos sobre mismo apoyo. Poste ennegrecido por la humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | SÃ­ | 3 |  | 1 templete a piso y 2 templetes a diferentes postes al otro costado de la vÃ­a | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 749, 750 y 751 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_070723_6592292385444433086.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_070822_1028055003521840803.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_070858_2648313075801371003.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_071504_3594192751076827611.jpg
21 | 2025-09-09 06:56 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 87 | 13.8211 | -89.2495 | 13.811 | 89.2438 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 746, 747 y 748 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_065819_4997108987318568354.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_065832_5510538342789925086.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_065859_99838862996267010.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_070104_7327031403299306346.jpg
20 | 2025-09-09 06:48 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 86 | 13.82 | -89.249 | 13.811 | 89.2438 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 742, 744 y 745 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_065110_8143553673149873629.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_065122_5124720292395824923.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_065216_8910315892041965047.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_065348_5553499599789996163.jpg
19 | 2025-09-09 06:34 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 85 | 13.8194 | -89.2485 | 13.811 | 89.2438 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste ennegrecido por la humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 739, 740 y 741 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_063759_21762591110655275.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_064118_4179454655667723312.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_064134_2808173954305042962.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250909_064213_7406269760804386771.jpg
18 | 2025-09-08 21:34 | ANDA | CEL ANDA - EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 5 | [8 empty] | Poste | Concreto |  | 3 | Paso (Tangente) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | Cruceta oxidada | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Uno de los aisladores es diferente. Circuito del costado izquierdo de la foto |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_213931_0.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_213931_1.jpg
17 | 2025-09-08 21:18 | ANDA | CEL ANDA EB3- | SE CEL-Anda - EB2 | Circuito al costado izquierdo de la imagen | 4 | [8 empty] | Poste | Concreto |  | 3 | Paso (Tangente) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | Cruceta oxidada | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Estructura cuenta con dos cadenas de aisladores de 3 discos (una en cada costado) de la fase de la mitad y el linepost se usa para el puente en esta fase | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_213231_0.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_213231_1.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_213231_2.jpg
16 | 2025-09-08 20:57 | ANDA | CEL ANDA - EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 3 | [8 empty] | Poste | Concreto | Postes deteriorados, con averÃ­as. | 3 | Otro | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | Crucetas oxidadas | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_211009_0.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_211009_1.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_211009_2.jpg
15 | 2025-09-08 13:49 |  |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 81 | [8 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | Crucetas oxidadas | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce fase mitad | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 735, 737 y 738 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_135117_7749079153358034877.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_135130_457672341649135895.jpg
14 | 2025-09-08 13:38 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 80 | 13.817 | -89.2467 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | SÃ­ | 4 |  | Templetes flojos y con maleza | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 1 linepost para cruce de puente de la mitad | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Aisladores de 2 discos. TermografÃ­a 732, 733 y 734 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_134115_2342733842837251713.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_134124_8498382903328669655.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_134429_6593799742443069658.jpg
13 | 2025-09-08 13:35 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 79 | 13.8159 | -89.2461 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 727, 728 y 731 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_133617_3675133225002443549.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_133635_3394315743668251405.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_133651_7973242764941777187.jpg
12 | 2025-09-08 13:26 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 78 | 13.8151 | -89.2454 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | SÃ­ | 3 |  | 2 Templetes rotos | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce de puente | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Aisladores en malas condiciones. TermografÃ­a 721, 724 y 725 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_133053_0.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_133053_1.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_133053_2.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_133054_3.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_133150_4461689700181560828.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_133212_7864214788445787088.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_133228_6711316216551751757.jpg
11 | 2025-09-08 13:20 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 77 | 13.8144 | -89.2451 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | SÃ­ | 1 |  | Templete hacia vivienda | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 718, 719 y 720 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_132205_3375586676343026023.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_132218_1550472402029601778.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_132241_6104245665123809811.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_132251_3689333305598792333.jpg
10 | 2025-09-08 13:05 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 76 | 13.8134 | -89.2446 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | SÃ­ | 4 |  | Templetes flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce de puentes | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | Maleza sobre templetes llega a las crucetas. TermografÃ­a 711, 716 y 717 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_130743_6654708470999983521.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_130817_8507899591027461857.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_130836_7686240578942518024.jpg
9 | 2025-09-08 12:54 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 75 | 13.8116 | -89.244 | [6 empty] | Poste | Concreto | Tangente doble | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_125606_0.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_125606_1.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_125606_2.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_125606_3.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_125607_4.jpg
8 | 2025-09-08 12:26 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 | NumeraciÃ³n diferente entre ANDA y ETESAL | 74 | 13.8114 | -89.2442 | [6 empty] | Poste | Concreto |  |  | RetenciÃ³n (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | SÃ­ | 4 |  | Templetes flojos | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 2 Linepost para cruce de puentes | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 702, 703 y 705 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_122851_0.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_122851_1.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_122851_2.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_122851_3.jpg
7 | 2025-09-08 12:17 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 | NumeraciÃ³n diferente entre ANDA y ETESAL | 73 | 13.811 | -89.2438 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 |  | No | NA |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No | TermografÃ­a 699, 700 y 701 |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_122029_0.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_122029_1.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_122030_2.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_122030_3.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_122030_4.jpg
6 | 2025-09-08 11:25 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 83 | 13.8177 | -89.2475 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | No | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | SÃ­ | 4 |  | Templetes flojos por el costado CEL ANDA y sobre el andÃ©n en el costado EB2 | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 2 Linepost en la fase de la mitad | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_112720_7229494867899711697.jpg
5 | 2025-09-08 11:02 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 38 | 13.7918 | -89.2283 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | No | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | SÃ­ | 4 |  | 1 Templete flojo | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost para puente de la mitad | No | NA | NA | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_110212_7588029104782786993.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_110225_5809471491827463363.jpg
4 | 2025-09-08 09:57 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 20 | 13.7782 | -89.2177 | [6 empty] | Poste | Concreto | Postes con averÃ­as | 1 | RetenciÃ³n (Corte) | Horizontal | 12 | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 |  | No | NA |  | SÃ­ | 5 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 2 Linepost para cruce de puentes | No | NA | NA | No | No |  |  |  | Collarines | No | Cadenas de aisladores de 2 discos. NumeraciÃ³n vÃ¡lida en color negro |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_100525_3507142149922213190.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_100600_8065126119558529302.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_100647_8931474143868795796.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_100721_3466795413372826839.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_100747_4001284648417064983.jpg
3 | 2025-09-08 09:27 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 21 | 13.7789 | -89.2182 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 2 | RetenciÃ³n (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | No | SÃ­ | MetÃ¡lica | 2 | 1 Cruceta por cada lado de los postes | No | NA |  | SÃ­ | 4 |  | 1Templete roto | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | SÃ­ | No | No | No | No | No | No | 2 Linepost para cruce de puentes | No | NA | NA | No | No |  |  |  | Collarines | No | Postes de aproximadamente de 35 a 40 pies |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_093822_4489035804351183990.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_093834_7254679454263872231.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_093846_3811998521816047411.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_093858_8838203969282392588.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_094340_6247816725931856944.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_094422_6968041204608992776.jpg
2 | 2025-09-08 07:15 | ANDA | CEL ANDA - EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 2 | 13.7733 | -89.2069 | 13.7733 | 89.2069 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averÃ­as, impactos de bala y ennegrecidos por la humedad o corrosiÃ³n | 3 | Paso (Tangente) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | SÃ­ | SÃ­ | MetÃ¡lica | 1 | Cruceta larga para los tres postes, con corrosiÃ³n, muy deteriorada | No | NA |  | SÃ­ | 2 |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | NA | NA | No | No |  |  |  | Collarines y demÃ¡s herrajes oxidados, solo hay dos templetes en 2 postes y falta en 1, el templete de la mitad estÃ¡ suelto | No | Postes deteriorados por impactos de bala y humedad. Circuito en el costado izquierdo de la imagen |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_072200_811840653657801516.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_072224_8467084239047481167.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_072236_32207056498368133.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_072249_7853759829707707244.jpg
1 | 2025-09-08 06:52 |  | CEL ANDA - EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 1 | 13.7736 | -89.2065 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste ennegrecido por la humedad | 1 | Pullover (Cruce vertical) | NA |  | No |  |  | No | No |  | No | No | NA |  |  | No | NA |  | SÃ­ | 3 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensiÃ³n) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Cadena de aisladores de 2 discos | No | NA | NA | No | No |  |  |  | Collarines | No |  |  | Foto1: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/JPEG_20250908_070207_8590719016153954932.jpg; Foto2: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_195253_0.jpg; Foto3: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_195253_1.jpg; Foto4: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_195253_2.jpg; Foto5: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_195253_3.jpg; Foto6: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_195253_4.jpg; Foto7: /storage/emulated/0/Download/RegistrosExportados/IMG_20250908_195253_5.jpg