## Sheet1
ID | FechaHora | NombreResponsable | Area | Circuito | Circuito_Observaciones | Estructura_Tag | Latitud_GPS | Longitud_GPS | Latitud_Manual | Longitud_Manual | ID_GPS1 | ID_GPS2 | ID_GPS3 | Observaciones | Observaciones_Generales | Apoyo_Tipo | Apoyo_Subtipo | Apoyo_Observacion | Apoyo_Cantidad | Configuracion | Disposicion | Altura | CaracteristicasPlaca | ResistenciaPlaca | PesoPlaca | Avifauna_Poste | Avifauna_Equipos | Avifauna_Observaciones | Diagonal_Tirante | Cruceta_Crucero | Cruceta_Tipo | Cruceta_Cantidad | Observacion_Cruceta | Bayoneta | Bayoneta_Tipo | Bayoneta_Observaciones | Templete_Anclaje | Templete_Cantidad | Templete_Avifauna | Templete_Observaciones | Aislador_Tipo | Aislador_A | Aislador_B | Aislador_C | DPS_Pararrayos | DPS_A | DPS_B | DPS_C | Seccionador | Reconectador | Linepost | Transformador | PT | CT | Fusible | Mufa | Enrollamiento_Cable | Observaciones_Equipos | Afloramiento | Conectores_Afloramiento | Tuberia_Afloramiento | Cable | SPT_Bajante | SPT_Conexion | SPT_Cantidad | SPT_Estado | Herrajes_Accesorios | Cable_De_Guarda | Ruta_Fotos | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto8 | Foto9 | Foto10 | Foto11 | Foto12
39 | 2025-09-09 10:32:12 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 114 | 13.8383 | -89.2627 | 13.8386 | 89.263 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Templete hacia EB2 flojo | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost para puente de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 806, 807 y 808 |  | Foto1: JPEG_20250909_103657_8675553972885569530.jpg; Foto2: JPEG_20250909_103709_1748070493310971728.jpg; Foto3: JPEG_20250909_103726_3082911714446878058.jpg; Foto4: JPEG_20250909_103753_1288292783344713862.jpg; Foto5: JPEG_20250909_103843_166171686854279677.jpg
38 | 2025-09-09 10:24:27 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 114 | 13.8382 | -89.2627 | 13.8382 | 89.263 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  |  | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 1 |  | 1 templete roto y el otro flojo | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost para puente de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 803, 804y 805 |  | Foto1: JPEG_20250909_102959_4309296348802395234.jpg; Foto2: JPEG_20250909_103109_1701519480144034068.jpg; Foto3: JPEG_20250909_103148_387056503254547572.jpg; Foto4: JPEG_20250909_103158_7359467673026556756.jpg
37 | 2025-09-09 10:09:15 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 113 | 13.8374 | -89.262 | 13.8373 | 89.262 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 1 |  | Templete sobre muro en andén | Ceramica (Aislador de suspensión) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 799, 800 y 801 |  | Foto1: JPEG_20250909_101148_4264364939518079590.jpg; Foto2: JPEG_20250909_101312_5092707080970990690.jpg; Foto3: JPEG_20250909_101330_8270110169051264061.jpg; Foto4: JPEG_20250909_101355_1057902240100259176.jpg; Foto5: JPEG_20250909_101404_2374788593836607804.jpg; Foto6: JPEG_20250909_101418_8119938706699765431.jpg; Foto7: JPEG_20250909_101523_8539955755646891908.jpg
36 | 2025-09-09 10:02:35 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 112 | 13.8368 | -89.2615 | 13.8368 | 89.2615 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 796, 797 y 798 |  | Foto1: JPEG_20250909_100458_3566322066232758536.jpg; Foto2: JPEG_20250909_100552_2029878709056915901.jpg; Foto3: JPEG_20250909_100702_8810360956775359304.jpg; Foto4: JPEG_20250909_100713_4870020001005092149.jpg
35 | 2025-09-09 09:55:49 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 111 | 13.8362 | -89.2609 | 13.8361 | 89.2609 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 1 |  | Templetes suelto | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 791, 794 y 795 |  | Foto1: JPEG_20250909_095751_9193017400479635677.jpg; Foto2: JPEG_20250909_095819_6044160631814818582.jpg; Foto3: JPEG_20250909_095835_8298421170057916925.jpg; Foto4: JPEG_20250909_095845_105307550611538547.jpg; Foto5: JPEG_20250909_100009_8362990185897573259.jpg
34 | 2025-09-09 09:47:47 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 110 | 13.8355 | -89.2605 | 13.8356 | 89.2605 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 788, 789 y 790 |  | Foto1: JPEG_20250909_095210_7648799971518745761.jpg; Foto2: JPEG_20250909_095221_1325345805868533141.jpg; Foto3: JPEG_20250909_095234_6770716888074003800.jpg; Foto4: JPEG_20250909_095255_8485103497227194451.jpg; Foto5: JPEG_20250909_095313_8485051777379864845.jpg
33 | 2025-09-09 09:41:41 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 109 | 13.835 | -89.26 | 13.8349 | 89.26 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 785, 786 y 787 |  | Foto1: JPEG_20250909_094452_9202112094346344035.jpg; Foto2: JPEG_20250909_094505_9079450774898281682.jpg; Foto3: JPEG_20250909_094529_469604769151737597.jpg; Foto4: JPEG_20250909_094538_890219342824764723.jpg; Foto5: JPEG_20250909_094631_262010524155651835.jpg
32 | 2025-09-09 09:29:22 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 108 | 13.8344 | -89.2594 | 13.8344 | 89.2595 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica |  |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 782, 783 y 784 |  | Foto1: JPEG_20250909_093156_4496919116851531028.jpg; Foto2: JPEG_20250909_093212_668338756417994194.jpg; Foto3: JPEG_20250909_093238_3001569546690979401.jpg; Foto4: JPEG_20250909_093248_2725543094700780222.jpg; Foto5: JPEG_20250909_093333_8774642339485284529.jpg
31 | 2025-09-09 09:21:49 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 107 | 13.8338 | -89.259 | 13.8338 | 89.259 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 779, 880 y 781 |  | Foto1: JPEG_20250909_092535_3509718901889809036.jpg; Foto2: JPEG_20250909_092607_5893818445364131183.jpg; Foto3: JPEG_20250909_092637_8059569157617104665.jpg; Foto4: JPEG_20250909_092724_96495213544979534.jpg; Foto5: JPEG_20250909_092737_3809244273988160945.jpg
30 | 2025-09-09 08:29:24 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 90 | 13.8227 | -89.2508 | 13.8227 | 89.2509 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Templetes sueltos por el costado EB2 | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 776, 777 y 778 |  | Foto1: JPEG_20250909_083312_6434251865409708111.jpg; Foto2: JPEG_20250909_083342_1933931705297113926.jpg; Foto3: JPEG_20250909_083354_5808595046989917089.jpg; Foto4: JPEG_20250909_083419_5160912830637594187.jpg; Foto5: JPEG_20250909_083437_7497730441424035287.jpg
29 | 2025-09-09 08:21:28 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 91 | 13.8231 | -89.2515 | 13.8232 | 89.2512 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con conexiones de baja tensión e iluminación. Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 773, 774 y 775 |  | Foto1: JPEG_20250909_082508_3351363355342600637.jpg; Foto2: JPEG_20250909_082518_6384822284895663107.jpg; Foto3: JPEG_20250909_082632_5914424329210359996.jpg; Foto4: JPEG_20250909_082710_5153859987891577632.jpg
28 | 2025-09-09 08:14:37 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 92 | 13.824 | -89.252 | 13.8238 | 89.2517 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por la humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 770, 771 y 772 |  | Foto1: JPEG_20250909_081656_2432122210078191970.jpg; Foto2: JPEG_20250909_081736_8677306499865295787.jpg; Foto3: JPEG_20250909_081811_7313364565892451102.jpg; Foto4: JPEG_20250909_081823_7732532723741948629.jpg; Foto5: JPEG_20250909_081856_3021067034686540135.jpg
27 | 2025-09-09 08:08:08 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 93 | 13.8246 | -89.2523 | 13.8245 | 89.2523 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 765, 766 y 767 |  | Foto1: JPEG_20250909_081120_1298985263490013493.jpg; Foto2: JPEG_20250909_081148_6240989248493362499.jpg; Foto3: JPEG_20250909_081203_3287109970365409629.jpg; Foto4: JPEG_20250909_081241_4284054611826287145.jpg
26 | 2025-09-09 08:00:02 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 94 | 13.8252 | -89.2527 | 13.8252 | 89.2527 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | poste ennegrecido por humedad | 1 | Retención (Corte) |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Templetes flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost para puente de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 761, 762 y 763 |  | Foto1: JPEG_20250909_080236_767781284523666828.jpg; Foto2: JPEG_20250909_080314_1461999874650107588.jpg; Foto3: JPEG_20250909_080411_6044091636154043948.jpg; Foto4: JPEG_20250909_080514_4809514790849790790.jpg
25 | 2025-09-09 07:53:26 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 95 | 13.8257 | -89.2532 | 13.826 | 89.2532 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 758, 759 y 760 |  | Foto1: JPEG_20250909_075452_5400511972108010424.jpg; Foto2: JPEG_20250909_075522_6308203438033089190.jpg; Foto3: JPEG_20250909_075721_5303975834030325736.jpg
24 | 2025-09-09 07:49:01 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 96 | 13.826 | -89.254 | 13.8266 | 89.2537 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 755, 756, 757 |  | Foto1: JPEG_20250909_074958_1168088804490262333.jpg; Foto2: JPEG_20250909_075047_3358893540560578750.jpg; Foto3: JPEG_20250909_075116_5089052125900567750.jpg; Foto4: JPEG_20250909_075128_1521751918230945532.jpg
23 | 2025-09-09 07:17:47 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 | Estructura compartida con circuito Zona Norte | 89 | 13.8219 | -89.2501 | 13.8221 | 89.2505 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste ennegrecido por la humedad | 1 | Paso (Tangente) |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 754, 753 y 752 |  | Foto1: JPEG_20250909_072051_4440677760486062808.jpg; Foto2: JPEG_20250909_072112_6397221088664257415.jpg; Foto3: JPEG_20250909_072140_5638561929083208339.jpg; Foto4: JPEG_20250909_072152_2912282878404651398.jpg
22 | 2025-09-09 07:04:09 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 | Estructura comparte circuito con Zona Norte | 88 | 13.8215 | -89.2501 | 13.8215 | 89.2501 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | 2 circuitos sobre mismo apoyo. Poste ennegrecido por la humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 3 |  | 1 templete a piso y 2 templetes a diferentes postes al otro costado de la vía | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 749, 750 y 751 |  | Foto1: JPEG_20250909_070723_6592292385444433086.jpg; Foto2: JPEG_20250909_070822_1028055003521840803.jpg; Foto3: JPEG_20250909_070858_2648313075801371003.jpg; Foto4: JPEG_20250909_071504_3594192751076827611.jpg
21 | 2025-09-09 06:56:26 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 87 | 13.8211 | -89.2495 | 13.811 | 89.2438 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 746, 747 y 748 |  | Foto1: JPEG_20250909_065819_4997108987318568354.jpg; Foto2: JPEG_20250909_065832_5510538342789925086.jpg; Foto3: JPEG_20250909_065859_99838862996267010.jpg; Foto4: JPEG_20250909_070104_7327031403299306346.jpg
20 | 2025-09-09 06:47:43 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 86 | 13.82 | -89.249 | 13.811 | 89.2438 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 742, 744 y 745 |  | Foto1: JPEG_20250909_065110_8143553673149873629.jpg; Foto2: JPEG_20250909_065122_5124720292395824923.jpg; Foto3: JPEG_20250909_065216_8910315892041965047.jpg; Foto4: JPEG_20250909_065348_5553499599789996163.jpg
19 | 2025-09-09 06:33:45 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 85 | 13.8194 | -89.2485 | 13.811 | 89.2438 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste ennegrecido por la humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 739, 740 y 741 |  | Foto1: JPEG_20250909_063759_21762591110655275.jpg; Foto2: JPEG_20250909_064118_4179454655667723312.jpg; Foto3: JPEG_20250909_064134_2808173954305042962.jpg; Foto4: JPEG_20250909_064213_7406269760804386771.jpg
18 | 2025-09-08 21:33:30 | ANDA | CEL ANDA - EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 5 | [8 empty] | Poste | Concreto |  | 3 | Paso (Tangente) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta oxidada | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Uno de los aisladores es diferente. Circuito del costado izquierdo de la foto |  | Foto1: IMG_20250908_213931_0.jpg; Foto2: IMG_20250908_213931_1.jpg
17 | 2025-09-08 21:18:29 | ANDA | CEL ANDA EB3- | SE CEL-Anda - EB2 | Circuito al costado izquierdo de la imagen | 4 | [8 empty] | Poste | Concreto |  | 3 | Paso (Tangente) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta oxidada | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Estructura cuenta con dos cadenas de aisladores de 3 discos (una en cada costado) de la fase de la mitad y el linepost se usa para el puente en esta fase | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: IMG_20250908_213231_0.jpg; Foto2: IMG_20250908_213231_1.jpg; Foto3: IMG_20250908_213231_2.jpg
16 | 2025-09-08 20:57:06 | ANDA | CEL ANDA - EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 3 | [8 empty] | Poste | Concreto | Postes deteriorados, con averías. | 3 | Otro | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Crucetas oxidadas | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: IMG_20250908_211009_0.jpg; Foto2: IMG_20250908_211009_1.jpg; Foto3: IMG_20250908_211009_2.jpg
15 | 2025-09-08 13:49:19 |  |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 81 | [8 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Crucetas oxidadas | No |  |  | Sí | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce fase mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 735, 737 y 738 |  | Foto1: JPEG_20250908_135117_7749079153358034877.jpg; Foto2: JPEG_20250908_135130_457672341649135895.jpg
14 | 2025-09-08 13:38:24 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 80 | 13.817 | -89.2467 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Templetes flojos y con maleza | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 linepost para cruce de puente de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Aisladores de 2 discos. Termografía 732, 733 y 734 |  | Foto1: JPEG_20250908_134115_2342733842837251713.jpg; Foto2: JPEG_20250908_134124_8498382903328669655.jpg; Foto3: JPEG_20250908_134429_6593799742443069658.jpg
13 | 2025-09-08 13:34:40 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 79 | 13.8159 | -89.2461 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 727, 728 y 731 |  | Foto1: JPEG_20250908_133617_3675133225002443549.jpg; Foto2: JPEG_20250908_133635_3394315743668251405.jpg; Foto3: JPEG_20250908_133651_7973242764941777187.jpg
12 | 2025-09-08 13:26:01 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 78 | 13.8151 | -89.2454 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 3 |  | 2 Templetes rotos | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce de puente | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Aisladores en malas condiciones. Termografía 721, 724 y 725 |  | Foto1: IMG_20250908_133053_0.jpg; Foto2: IMG_20250908_133053_1.jpg; Foto3: IMG_20250908_133053_2.jpg; Foto4: IMG_20250908_133054_3.jpg; Foto5: JPEG_20250908_133150_4461689700181560828.jpg; Foto6: JPEG_20250908_133212_7864214788445787088.jpg; Foto7: JPEG_20250908_133228_6711316216551751757.jpg
11 | 2025-09-08 13:19:51 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 77 | 13.8144 | -89.2451 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 1 |  | Templete hacia vivienda | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 718, 719 y 720 |  | Foto1: JPEG_20250908_132205_3375586676343026023.jpg; Foto2: JPEG_20250908_132218_1550472402029601778.jpg; Foto3: JPEG_20250908_132241_6104245665123809811.jpg; Foto4: JPEG_20250908_132251_3689333305598792333.jpg
10 | 2025-09-08 13:04:40 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 76 | 13.8134 | -89.2446 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Templetes flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Maleza sobre templetes llega a las crucetas. Termografía 711, 716 y 717 |  | Foto1: JPEG_20250908_130743_6654708470999983521.jpg; Foto2: JPEG_20250908_130817_8507899591027461857.jpg; Foto3: JPEG_20250908_130836_7686240578942518024.jpg
9 | 2025-09-08 12:54:23 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 75 | 13.8116 | -89.244 | [6 empty] | Poste | Concreto | Tangente doble | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: IMG_20250908_125606_0.jpg; Foto2: IMG_20250908_125606_1.jpg; Foto3: IMG_20250908_125606_2.jpg; Foto4: IMG_20250908_125606_3.jpg; Foto5: IMG_20250908_125607_4.jpg
8 | 2025-09-08 12:26:10 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 | Numeración diferente entre ANDA y ETESAL | 74 | 13.8114 | -89.2442 | [6 empty] | Poste | Concreto |  |  | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Templetes flojos | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 Linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 702, 703 y 705 |  | Foto1: IMG_20250908_122851_0.jpg; Foto2: IMG_20250908_122851_1.jpg; Foto3: IMG_20250908_122851_2.jpg; Foto4: IMG_20250908_122851_3.jpg
7 | 2025-09-08 12:17:14 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 | Numeración diferente entre ANDA y ETESAL | 73 | 13.811 | -89.2438 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 699, 700 y 701 |  | Foto1: IMG_20250908_122029_0.jpg; Foto2: IMG_20250908_122029_1.jpg; Foto3: IMG_20250908_122030_2.jpg; Foto4: IMG_20250908_122030_3.jpg; Foto5: IMG_20250908_122030_4.jpg
6 | 2025-09-08 11:25:13 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 83 | 13.8177 | -89.2475 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Templetes flojos por el costado CEL ANDA y sobre el andén en el costado EB2 | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 Linepost en la fase de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: JPEG_20250908_112720_7229494867899711697.jpg
5 | 2025-09-08 11:01:47 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 38 | 13.7918 | -89.2283 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 2 | Retención (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | 1 Templete flojo | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost para puente de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: JPEG_20250908_110212_7588029104782786993.jpg; Foto2: JPEG_20250908_110225_5809471491827463363.jpg
4 | 2025-09-08 09:57:27 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 20 | 13.7782 | -89.2177 | [6 empty] | Poste | Concreto | Postes con averías | 1 | Retención (Corte) | Horizontal | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 5 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 Linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  | Collarines | No | Cadenas de aisladores de 2 discos. Numeración válida en color negro |  | Foto1: JPEG_20250908_100525_3507142149922213190.jpg; Foto2: JPEG_20250908_100600_8065126119558529302.jpg; Foto3: JPEG_20250908_100647_8931474143868795796.jpg; Foto4: JPEG_20250908_100721_3466795413372826839.jpg; Foto5: JPEG_20250908_100747_4001284648417064983.jpg
3 | 2025-09-08 09:27:30 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 21 | 13.7789 | -89.2182 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 2 | Retención (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 | 1 Cruceta por cada lado de los postes | No |  |  | Sí | 4 |  | 1Templete roto | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 Linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  | Collarines | No | Postes de aproximadamente de 35 a 40 pies |  | Foto1: JPEG_20250908_093822_4489035804351183990.jpg; Foto2: JPEG_20250908_093834_7254679454263872231.jpg; Foto3: JPEG_20250908_093846_3811998521816047411.jpg; Foto4: JPEG_20250908_093858_8838203969282392588.jpg; Foto5: JPEG_20250908_094340_6247816725931856944.jpg; Foto6: JPEG_20250908_094422_6968041204608992776.jpg
2 | 2025-09-08 07:14:36 | ANDA | CEL ANDA - EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 2 | 13.7733 | -89.2069 | 13.7733 | 89.2069 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías, impactos de bala y ennegrecidos por la humedad o corrosión | 3 | Paso (Tangente) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta larga para los tres postes, con corrosión, muy deteriorada | No |  |  | Sí | 2 |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  | Collarines y demás herrajes oxidados, solo hay dos templetes en 2 postes y falta en 1, el templete de la mitad está suelto | No | Postes deteriorados por impactos de bala y humedad. Circuito en el costado izquierdo de la imagen |  | Foto1: JPEG_20250908_072200_811840653657801516.jpg; Foto2: JPEG_20250908_072224_8467084239047481167.jpg; Foto3: JPEG_20250908_072236_32207056498368133.jpg; Foto4: JPEG_20250908_072249_7853759829707707244.jpg
1 | 2025-09-08 06:51:32 |  | CEL ANDA - EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 1 | 13.7736 | -89.2065 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste ennegrecido por la humedad | 1 | Pullover (Cruce vertical) |  |  | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  |  | No |  |  | Sí | 3 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Cadena de aisladores de 2 discos | No |  |  | No | No |  |  |  | Collarines | No |  |  | Foto1: JPEG_20250908_070207_8590719016153954932.jpg; Foto2: IMG_20250908_195253_0.jpg; Foto3: IMG_20250908_195253_1.jpg; Foto4: IMG_20250908_195253_2.jpg; Foto5: IMG_20250908_195253_3.jpg; Foto6: IMG_20250908_195253_4.jpg; Foto7: IMG_20250908_195253_5.jpg
159 | 2025-09-17 15:22:13 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 94 | 13.9865 | -89.4093 | 13.9867 | 89.4092 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Crucetas dobles para aisladores dobles | No |  |  | Sí | 2 |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  | 2 Aisladores color café y 4 Aisladores color gris. Termografía 1039, 1040, 1041 y 1042. Diagonales en x a mitad de los postes | No |  |  | Foto1: JPEG_20250917_152631_1744619501207176905.jpg; Foto2: JPEG_20250917_152801_5066268056351895926.jpg; Foto3: JPEG_20250917_152830_4649248919748345057.jpg; Foto4: JPEG_20250917_152851_7919412219570511202.jpg; Foto5: JPEG_20250917_152921_2443029173621887444.jpg; Foto6: JPEG_20250917_152933_163249808052302743.jpg
158 | 2025-09-17 12:02:00 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 108 | 13.9863 | -89.3834 | 13.9862 | 89.3833 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1136, 1137 y 1138 |  | Foto1: JPEG_20250917_120331_2420594018426239719.jpg; Foto2: JPEG_20250917_120348_2274991856959695465.jpg; Foto3: JPEG_20250917_120401_8573908679958550648.jpg; Foto4: JPEG_20250917_120454_2017388544268333593.jpg; Foto5: JPEG_20250917_120530_6262186013552257187.jpg
157 | 2025-09-17 11:51:33 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 109 | 13.9864 | -89.3826 | 13.9864 | 89.3825 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles en retención con cadenas de 4 discos | No |  |  | Sí | 8 |  | Templetes flojos | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 linepost para cruce del puente de la fase de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Cadenas de aisladores de 4 discos color café. Termografía 1133, 1134 y 1135 |  | Foto1: JPEG_20250917_115347_527085849220001786.jpg; Foto2: JPEG_20250917_115651_2920419563309733432.jpg; Foto3: JPEG_20250917_115704_7027715950508440833.jpg; Foto4: JPEG_20250917_115743_6617919614339493352.jpg; Foto5: JPEG_20250917_115821_1399176323767127841.jpg; Foto6: JPEG_20250917_115841_3887824417225158842.jpg
156 | 2025-09-17 11:41:40 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 110 | 13.9861 | -89.3816 | 13.9862 | 89.3817 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Poste entre cultivo de pasto alto. Termografía 1131 y 1132 |  | Foto1: JPEG_20250917_114553_8371374826162410775.jpg; Foto2: JPEG_20250917_115005_2389588481352946809.jpg; Foto3: JPEG_20250917_115052_3445381153858753763.jpg; Foto4: JPEG_20250917_115105_1684020774525615529.jpg; Foto5: JPEG_20250917_115116_3430903843324838407.jpg
155 | 2025-09-17 11:37:34 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 111 | 13.9857 | -89.3805 | 13.9857 | 89.3806 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | Sí | 1 |  | 1 Templete flojo | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | 4 Aisladores color café y 2 Aisladores color gris. Termografía 1127, 1128 y 1130 |  | Foto1: JPEG_20250917_113743_8330343408503388266.jpg; Foto2: JPEG_20250917_113952_3229496401555080600.jpg; Foto3: JPEG_20250917_114006_6613209352689604512.jpg; Foto4: JPEG_20250917_114107_3376509494478052525.jpg
154 | 2025-09-17 11:11:37 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 112 | 13.9853 | -89.3794 | 13.9853 | 89.3793 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad. Poste con seccionamiento para maniobras | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Cruceta con espacio en el centro para la instalación del seccionador en la parte superior. | No |  |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | Seccionador para maniobras en la parte superior del poste | No |  |  | No | Cable desnudo | Seccionador | 1 | Buen estado |  | No | Cadenas de aisladores de 4 discos color gris. Termografía 123, 124, 125 y 126 |  | JPEG_20250917_112121_3030550950455840687.jpg | JPEG_20250917_112201_4499249432429427684.jpg | JPEG_20250917_112219_7702319617341359160.jpg | JPEG_20250917_112237_7726603334934486243.jpg | JPEG_20250917_112246_2237475291239287107.jpg | JPEG_20250917_112256_6104532961766872711.jpg | JPEG_20250917_112309_8250938238651080873.jpg | JPEG_20250917_112321_4849447244685410553.jpg | JPEG_20250917_112336_2602729676449665305.jpg
153 | 2025-09-17 11:06:20 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 113 | 13.985 | -89.3785 | 13.985 | 89.3783 | 1 |  |  |  | Poste |  | Poste en estado crítico, muy averiado y con porosidad por la humedad, rodeado de cultivos altos de pasto | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | Sí | 2 |  | Templetes en malas condiciones | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1120, 1121 y 122. Todos los aisladores color café |  | Foto1: JPEG_20250917_110946_3404538870181255312.jpg; Foto2: JPEG_20250917_111001_1512096658716364743.jpg; Foto3: JPEG_20250917_111024_8383297999506946953.jpg; Foto4: JPEG_20250917_111037_4386576196585791293.jpg; Foto5: JPEG_20250917_111050_3238503415271855838.jpg
152 | 2025-09-17 10:53:53 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 114 | 13.9844 | -89.3774 | 13.9844 | 89.3774 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | 5 Aisladores color café y 1 aislador color gris. Termografía 117, 118 y 119 |  | Foto1: JPEG_20250917_105745_6535049625331037881.jpg; Foto2: JPEG_20250917_105757_8238216748631321091.jpg; Foto3: JPEG_20250917_105813_7140297239385125550.jpg; Foto4: JPEG_20250917_105834_7197118667456186334.jpg; Foto5: JPEG_20250917_105842_2731293606698893823.jpg; Foto6: JPEG_20250917_105859_8961534585637289729.jpg
151 | 2025-09-17 10:43:49 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 115 |  |  | 13.9838 | 89.3763 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | Sí | 2 |  | Templetes flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1114, 1115 y 1116 |  | Foto1: JPEG_20250917_104634_4555630196998544544.jpg; Foto2: JPEG_20250917_104645_3410950584783887050.jpg; Foto3: JPEG_20250917_104710_4557043935656074602.jpg; Foto4: JPEG_20250917_104723_8994035661635847364.jpg; Foto5: JPEG_20250917_104742_8429932049223557467.jpg; Foto6: JPEG_20250917_104758_4483151122974804118.jpg
150 | 2025-09-17 10:29:02 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 116 | 13.9833 | -89.3755 | 13.9834 | 98.3755 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | Sí | 2 |  | Templetes sueltos y flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | 5 aisladores color café y 1 color gris. Termografía 1111, 1112 y 1113 |  | Foto1: JPEG_20250917_103301_2255052635857398084.jpg; Foto2: JPEG_20250917_103402_4457903689002376995.jpg; Foto3: JPEG_20250917_103414_7694466272157360404.jpg; Foto4: JPEG_20250917_103728_5352391736993629168.jpg; Foto5: JPEG_20250917_103747_8240527174201800291.jpg; Foto6: JPEG_20250917_103811_8246148058064240350.jpg
149 | 2025-09-17 10:17:37 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 117 | 13.983 | -89.3747 | 13.983 | 89.3747 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | 2 Aisladores color cafe y 4 color gris. Termografía |  | Foto1: JPEG_20250917_102647_8299774645342877285.jpg; Foto2: JPEG_20250917_102752_2192325814616748444.jpg; Foto3: JPEG_20250917_102815_4240690684280289334.jpg; Foto4: JPEG_20250917_102827_299399395532826017.jpg; Foto5: JPEG_20250917_102852_7630995914794708945.jpg
148 | 2025-09-17 10:01:47 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 118 | 13.9826 | -89.3735 | 13.9826 | 89.3734 | 1 |  |  |  | Poste |  | Postes con averías y porosidad por humedad, rodeado de muchos árboles que podrían interferir con la red | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Diagonales en x a mitad de los postes. Termografía 1116 y 1117 |  | Foto1: JPEG_20250917_101535_1230768213033416008.jpg; Foto2: JPEG_20250917_101545_5621974360658027360.jpg; Foto3: JPEG_20250917_101558_3129433922930626672.jpg; Foto4: JPEG_20250917_101612_1709456140913279878.jpg; Foto5: JPEG_20250917_101631_3216943598966578277.jpg
147 | 2025-09-17 09:56:45 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 119 | 13.9818 | -89.3718 | 13.9697 | 89.3585 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | 3 aisladores color café y 3 aisladores grises. Diagonales en x a mitad de los postes. Termografía 1103, 1104 y 1105 |  | Foto1: JPEG_20250917_095855_863310479695552396.jpg; Foto2: JPEG_20250917_095914_6701862414059062160.jpg; Foto3: JPEG_20250917_095936_4827323756156369719.jpg; Foto4: JPEG_20250917_095953_6924516208807664186.jpg; Foto5: JPEG_20250917_100117_4184792984220821548.jpg
146 | 2025-09-17 07:51:37 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 130 | 13.9678 | -89.3541 | 13.97 | 89.3551 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | Sí | 2 |  | Templetes se están dañando | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1100, 1101y 1102. Diagonales en x a mitad de los postes |  | Foto1: JPEG_20250917_080212_868954227781143843.jpg; Foto2: JPEG_20250917_080303_116016971314641476.jpg; Foto3: JPEG_20250917_080332_121774368355761287.jpg; Foto4: JPEG_20250917_080402_475426039132348511.jpg; Foto5: JPEG_20250917_080418_4469414667219535448.jpg; Foto6: JPEG_20250917_080453_5705990431158425502.jpg
145 | 2025-09-17 07:47:22 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 131 | 13.9705 | -89.3538 | 13.9746 | 89.3448 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1097, 1098 y 1099. Diagonales en x a mitad de los postes |  | Foto1: JPEG_20250917_074931_9116669378369470177.jpg; Foto2: JPEG_20250917_075000_1120487888150504461.jpg; Foto3: JPEG_20250917_075017_6989500411330249640.jpg; Foto4: JPEG_20250917_075038_1385268157924715813.jpg; Foto5: JPEG_20250917_075050_445109925260737595.jpg; Foto6: JPEG_20250917_075106_7792153262562825424.jpg
144 | 2025-09-16 15:25:43 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 132 |  |  | 13.9713 | 89.352 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Diagonales en x a mitad de los postes. Termografía 1094, 1095 y 1096 |  | Foto1: JPEG_20250916_153123_1918503351997792758.jpg; Foto2: JPEG_20250916_153138_2412652526652271193.jpg; Foto3: JPEG_20250916_153147_7996971181610032885.jpg; Foto4: JPEG_20250916_153319_6670961614642959137.jpg; Foto5: JPEG_20250916_153331_5204788252858283444.jpg
143 | 2025-09-16 15:16:37 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 133 | 13.9715 | -89.3512 | 13.9715 | 89.3512 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Crucetas dobles para aisladores dobles | No |  |  | Sí | 2 |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Diagonales en x a mitad de postes. Termografía 1091, 1092 y 1093 |  | Foto1: JPEG_20250916_152101_3813972471754867286.jpg; Foto2: JPEG_20250916_152300_6827255098101368819.jpg; Foto3: JPEG_20250916_152333_8056945582870247404.jpg; Foto4: JPEG_20250916_152359_1150534399233289806.jpg; Foto5: JPEG_20250916_152438_8460943030392295835.jpg; Foto6: JPEG_20250916_152508_1137060277552640079.jpg
142 | 2025-09-16 15:16:23 |  |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 134 | [15 empty] | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  |  | No |  |  | No | [7 empty] | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: IMG_20250916_151632_0.jpg; Foto2: IMG_20250916_151632_1.jpg; Foto3: IMG_20250916_151632_2.jpg
141 | 2025-09-16 14:38:52 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 137 | 13.9771 | -89.3483 | 13.9772 | 89.3483 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 3 | Retención (Corte) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores en retención | No |  |  | Sí | 16 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 3 linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | 2 cadenas de aisladores e 4 discos color café y 4 cadenas de 4 discos de aisladores color gris. Termografía 1087, 1088, 1089 y 1090 |  | Foto1: JPEG_20250916_144551_3185524121103059806.jpg; Foto2: JPEG_20250916_144604_9044592694643644916.jpg; Foto3: JPEG_20250916_144632_3146601035555167454.jpg; Foto4: JPEG_20250916_144704_6638611620408645975.jpg
140 | 2025-09-16 11:41:51 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 152 | [8 empty] | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Zona sin acceso por ortega de cultivo de mazorca
139 | 2025-09-16 11:26:29 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 153 | 13.9914 | -89.3335 | 13.9914 | 89.3335 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | 3 aisladores cafés y 3 aisladores grises. Termografía 1084, 1085 y 1086 |  | Foto1: JPEG_20250916_112715_2109176164064498968.jpg; Foto2: JPEG_20250916_112727_4682684053422341405.jpg; Foto3: JPEG_20250916_112750_4322255596088178955.jpg; Foto4: JPEG_20250916_112942_5334895970034557207.jpg
138 | 2025-09-16 11:17:33 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 154 | 13.9926 | -89.3328 | 13.9926 | 89.3328 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | 2 aisladores cafés y 4 aisladores grises. Termografía 1081, 1082 y 1083 |  | Foto1: JPEG_20250916_111859_3008121344291445400.jpg; Foto2: JPEG_20250916_111910_5590244781436935216.jpg; Foto3: JPEG_20250916_111921_6267211643046750123.jpg; Foto4: JPEG_20250916_111943_2167812189559957750.jpg; Foto5: JPEG_20250916_111954_1570169511154317323.jpg; Foto6: JPEG_20250916_112005_7434297881446057555.jpg
137 | 2025-09-16 11:12:08 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 154 | [8 empty] | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 |  |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No | [7 empty] | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía
136 | 2025-09-16 11:00:43 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 155 | 13.9937 | -89.3321 | 13.9938 | 89.3321 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí |  | 2 | Crucetas dobles para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1078, 1079 y 1080 |  | Foto1: JPEG_20250916_110850_8293652395522012094.jpg; Foto2: JPEG_20250916_110948_8611802174700422766.jpg; Foto3: JPEG_20250916_111002_3885231297167122275.jpg; Foto4: JPEG_20250916_111027_5444909813965183754.jpg; Foto5: JPEG_20250916_111049_8278072253293669347.jpg; Foto6: JPEG_20250916_111132_9009083516088329698.jpg
135 | 2025-09-16 10:57:34 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 156 | 13.9949 | -89.3314 | 13.995 | 89.3315 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1075, 1076 y 1077 |  | Foto1: JPEG_20250916_105900_3749144735506074880.jpg; Foto2: JPEG_20250916_105919_5825611608784143461.jpg; Foto3: JPEG_20250916_105940_5166410150707922384.jpg; Foto4: JPEG_20250916_110031_573387656141485015.jpg
134 | 2025-09-16 10:39:35 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 157 | 13.996 | -89.3309 | 13.9959 | 89.3309 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1072, 1073 y 1074 |  | Foto1: JPEG_20250916_104312_6135440849069757169.jpg; Foto2: JPEG_20250916_104343_9060725673697768244.jpg; Foto3: JPEG_20250916_104354_8761048206098600642.jpg; Foto4: JPEG_20250916_104401_7252379617681325003.jpg; Foto5: JPEG_20250916_104429_1318402251121089664.jpg
133 | 2025-09-16 10:29:50 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 158 | 13.9968 | -89.3304 | 13.9968 | 89.3304 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Crucetas dobles para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1069, 1070 y 1071 |  | Foto1: JPEG_20250916_103724_4851556613812098947.jpg; Foto2: JPEG_20250916_103839_6689019272617686249.jpg; Foto3: JPEG_20250916_103853_3796767997144514303.jpg; Foto4: JPEG_20250916_103915_4325805754347388924.jpg; Foto5: JPEG_20250916_103923_5970411637285342679.jpg
132 | 2025-09-16 10:18:42 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 159 | 13.9982 | -89.3296 | 13.9983 | 89.3296 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | 2 aisladores cafés y 4 aisladores grises. Termografía 1066, 1067 y 1068. Diagonales en x a mitad de postes |  | Foto1: JPEG_20250916_102809_4360160605797555813.jpg; Foto2: JPEG_20250916_102825_3487687522954874181.jpg; Foto3: JPEG_20250916_102841_5720750921699588501.jpg; Foto4: JPEG_20250916_102851_6325432557983577494.jpg; Foto5: JPEG_20250916_102906_5687610359794887634.jpg; Foto6: JPEG_20250916_102917_6696304646052440864.jpg
131 | 2025-09-16 10:10:05 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 160 | 13.9996 | -89.3288 | 13.9996 | 89.3288 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí |  | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1064 y 1065 |  | Foto1: JPEG_20250916_101617_2728512696647977005.jpg; Foto2: JPEG_20250916_101627_85375605402232331.jpg; Foto3: JPEG_20250916_101713_542409207771790011.jpg; Foto4: JPEG_20250916_101730_6981120542780446995.jpg; Foto5: JPEG_20250916_101828_1153532360749133240.jpg
130 | 2025-09-16 10:05:03 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 161 | 14.0005 | -89.3283 | 14.0005 | 89.3283 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1058, 1059 y 1060 |  | Foto1: JPEG_20250916_100721_6298552062642773639.jpg; Foto2: JPEG_20250916_100733_6575384977338099202.jpg; Foto3: JPEG_20250916_100845_4819151711898008462.jpg; Foto4: JPEG_20250916_100927_8430370198578132454.jpg; Foto5: JPEG_20250916_100942_590085660884782551.jpg; Foto6: JPEG_20250916_100950_3208326172414438403.jpg
129 | 2025-09-16 09:57:20 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 162 | 14.0016 | -89.3277 | 14.0016 | 89.3277 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1055, 1056 y 1057 |  | Foto1: JPEG_20250916_095906_4487271812130060021.jpg; Foto2: JPEG_20250916_095922_8393590414058177649.jpg; Foto3: JPEG_20250916_095941_7328101043915512516.jpg; Foto4: JPEG_20250916_100022_7081063182367907709.jpg; Foto5: JPEG_20250916_100034_4279327063874974096.jpg
128 | 2025-09-16 09:48:22 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 163 | 14.0024 | -89.3271 | 14.0025 | 89.3272 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1052, 1053 y 1054 |  | Foto1: JPEG_20250916_095021_1977830692817339206.jpg; Foto2: JPEG_20250916_095030_4506191318591791747.jpg; Foto3: JPEG_20250916_095046_8438637259240536299.jpg; Foto4: JPEG_20250916_095059_2410916090882451345.jpg; Foto5: JPEG_20250916_095112_8363378715628855410.jpg; Foto6: JPEG_20250916_095232_4109838746184893074.jpg
127 | 2025-09-16 09:41:06 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 164 | 14.0033 | -89.3267 | 14.0033 | 89.3267 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste en estado crítico, le han reforzado con concreto en la parte inferior. Poste muy averido y con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | Sí | 2 |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | 1 aislador café y 5 aisladores grises. Termografía 1049, 1050 y 1051 |  | Foto1: JPEG_20250916_094644_3383976405256983050.jpg; Foto2: JPEG_20250916_094658_4832523510886936376.jpg; Foto3: JPEG_20250916_094708_7232212427773938900.jpg; Foto4: JPEG_20250916_094720_6140644130169798724.jpg; Foto5: JPEG_20250916_094735_7021582704307994365.jpg
126 | 2025-09-16 09:36:42 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 165 | 14.0038 | -89.3266 | 14.0038 | 89.3267 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles, crucetas largas para los dos postes | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1046, 1047 y 1048. 5 Aisladores cafés y 1 aislador gri Diagonales en x a mitad de postes |  | Foto1: JPEG_20250916_094007_6368269594654488186.jpg; Foto2: JPEG_20250916_094017_7774624325545474570.jpg; Foto3: JPEG_20250916_094038_9067769043303033537.jpg; Foto4: JPEG_20250916_094056_4265253713899648843.jpg
125 | 2025-09-16 09:14:59 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 166 | 14.006 | -89.3266 | 14.006 | 89.3266 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 |  |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1043, 1044 y 1045. Diagonales en x a mitad de postes |  | Foto1: JPEG_20250916_092219_843120071577040532.jpg; Foto2: JPEG_20250916_092246_4179661401321805937.jpg; Foto3: JPEG_20250916_092305_7001987421043061113.jpg; Foto4: JPEG_20250916_092314_4257404466205912384.jpg; Foto5: JPEG_20250916_092413_7771251383994279511.jpg
124 | 2025-09-16 09:09:19 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 167 | 14.0077 | -89.3265 | 14.0077 | 89.3265 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para 2 aisladores por fase | No |  |  | Sí | 4 |  |  | Polimérico | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 linepost para cruce de puente de la fase de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1040, 1041 y 1042. Aisladores poliméricos de 10 campanas |  | Foto1: JPEG_20250916_090948_6983097293296670111.jpg; Foto2: JPEG_20250916_091359_9009623443114530216.jpg; Foto3: JPEG_20250916_091419_8999838772711589199.jpg; Foto4: JPEG_20250916_091431_340828449349551233.jpg; Foto5: JPEG_20250916_091443_421487835375570979.jpg
123 | 2025-09-16 08:53:27 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 168 | 14.0088 | -89.3265 | 14.0088 | 89.3265 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 |  |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | Sí | 2 |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1037, 1038 y 1039 |  | Foto1: JPEG_20250916_090115_7472350043369769313.jpg; Foto2: JPEG_20250916_090134_899272839135339698.jpg; Foto3: JPEG_20250916_090147_3372494979883465256.jpg; Foto4: JPEG_20250916_090227_3115831209829880089.jpg; Foto5: JPEG_20250916_090318_3448307538366743794.jpg
122 | 2025-09-16 08:50:13 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 169 | 14.0099 | -89.3262 | 14.0099 | 89.3262 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1034, 1035 y 1036 |  | Foto1: JPEG_20250916_085140_3405039999665463586.jpg; Foto2: JPEG_20250916_085157_9043362731158596631.jpg; Foto3: JPEG_20250916_085213_4958868505087199209.jpg; Foto4: JPEG_20250916_085227_3481875251731035048.jpg; Foto5: JPEG_20250916_085317_6123077698088121916.jpg
121 | 2025-09-16 08:39:45 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 170 | 14.0113 | -89.3259 | 14.0113 | 89.3258 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Cruceta doble para doble aislador | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1031, 1032 y 1033 |  | Foto1: JPEG_20250916_084332_802631651976541333.jpg; Foto2: JPEG_20250916_084347_3715613020054810958.jpg; Foto3: JPEG_20250916_084409_5907256247027891555.jpg; Foto4: JPEG_20250916_084430_6736033551362682669.jpg; Foto5: JPEG_20250916_084437_5919871070983076600.jpg; Foto6: JPEG_20250916_084539_3873705312052615694.jpg
120 | 2025-09-16 08:35:34 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 171 | 14.0121 | -89.3257 | 14.0121 | 89.3256 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1028, 1029 y 1030. Fiado en x a mitad de postes |  | Foto1: JPEG_20250916_083800_394971501137189400.jpg; Foto2: JPEG_20250916_083855_4302535827706947787.jpg; Foto3: JPEG_20250916_083910_9220493641255143025.jpg; Foto4: JPEG_20250916_083920_7220939460727964540.jpg
119 | 2025-09-16 08:22:53 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 172 |  |  | 14.0141 | 89.3251 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1026 y 102. Diagonales en x a mitad de poste |  | Foto1: JPEG_20250916_082606_7528917243626341371.jpg; Foto2: JPEG_20250916_082734_4785442792742551222.jpg; Foto3: JPEG_20250916_082748_1320369447760261777.jpg; Foto4: JPEG_20250916_082759_4401268740398705139.jpg
118 | 2025-09-16 08:11:50 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 173 | 14.015 | -89.3249 | 14.0149 | 89.3249 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | Sí | 2 |  | Templetes flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | 3 Aisladores cafés y 3 grises. Termografía 1023, 1024 y 1025. Diagonales en x a mitad de poste |  | Foto1: JPEG_20250916_081522_9066828122559309148.jpg; Foto2: JPEG_20250916_081530_4047126021184645385.jpg; Foto3: JPEG_20250916_081551_9198593203957375132.jpg; Foto4: JPEG_20250916_081656_4571628793849700272.jpg; Foto5: JPEG_20250916_081736_7073638925627861555.jpg; Foto6: JPEG_20250916_081802_280999619430668620.jpg; Foto7: JPEG_20250916_081832_4171464931224066336.jpg
117 | 2025-09-16 08:03:41 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 174 | 14.0166 | -89.3252 | 14.0167 | 89.3251 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1020, 1021 y 1022. Diagonales en x a mitad del poste |  | Foto1: JPEG_20250916_080514_6793444667725414958.jpg; Foto2: JPEG_20250916_080532_3415639250681826888.jpg; Foto3: JPEG_20250916_080546_4419086800646686157.jpg; Foto4: JPEG_20250916_080625_6052087859732159573.jpg; Foto5: JPEG_20250916_080746_7346521026071399768.jpg
116 | 2025-09-16 07:54:29 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 175 | 14.0174 | -89.3253 | 14.0174 | 89.3252 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Poste con conexiones de comunicaciones. Termografía 1017, 1018 y 101. Diagonales en cruz a mitad del poste |  | Foto1: JPEG_20250916_075814_8490289706253845608.jpg; Foto2: JPEG_20250916_075831_3923749857506144911.jpg; Foto3: JPEG_20250916_075844_5997287956778995933.jpg; Foto4: JPEG_20250916_080015_5380423369741470893.jpg; Foto5: JPEG_20250916_080043_1699885863228998072.jpg; Foto6: JPEG_20250916_080055_744053797043079881.jpg
115 | 2025-09-16 07:43:23 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 176 | 14.0197 | -89.3256 | 14.0206 | 89.3256 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para doble aislador | No |  |  | Sí | 2 |  | Doble templete a un solo punto | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  | Diagonales cruzadas parte media del poste | No | 2 aisladores cafés y 4 grises. Termografía 1014, 1015 y 1016 |  | Foto1: JPEG_20250916_074709_4036776448313514940.jpg; Foto2: JPEG_20250916_074757_2613648838991333237.jpg; Foto3: JPEG_20250916_074846_418292395577327452.jpg; Foto4: JPEG_20250916_074907_7877672103184857666.jpg; Foto5: JPEG_20250916_074917_2104663315484267941.jpg
114 | 2025-09-15 18:34:20 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 83 |  |  | 13.8181 | 89.2476 |  |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Se encuentran 2 templetes sobre sendero peatonal y los otros 2 templetes están flojos | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost para cruce de puente de la fase de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  | Herrajes oxidados | No |  |  | IMG_20250915_184854_0.jpg | IMG_20250915_184854_1.jpg | IMG_20250915_184854_2.jpg | IMG_20250915_184854_3.jpg | IMG_20250915_184854_4.jpg | IMG_20250915_184854_5.jpg | IMG_20250915_184854_6.jpg | IMG_20250915_184854_7.jpg | IMG_20250915_184854_8.jpg
113 | 2025-09-15 18:27:12 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 | Numeración diferente entre ANDA y ETESAL | 73 |  |  | 13.8109 | 89.2439 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí |  | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: IMG_20250915_183214_0.jpg; Foto2: IMG_20250915_183214_1.jpg; Foto3: IMG_20250915_183214_2.jpg; Foto4: IMG_20250915_183214_3.jpg
112 | 2025-09-15 18:18:43 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 74 |  |  | 13.8114 | 89.2441 |  |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí |  | 2 |  | No |  |  | Sí | 4 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Cadenas de aisladores 2 discos |  | Foto1: IMG_20250915_182651_0.jpg; Foto2: IMG_20250915_182651_1.jpg; Foto3: IMG_20250915_182651_2.jpg
111 | 2025-09-15 18:02:18 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 75 |  |  | 13.8124 | 89.2445 |  |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 706, 707 y 710 |  | Foto1: IMG_20250915_181638_0.jpg; Foto2: IMG_20250915_181638_1.jpg
110 | 2025-09-15 17:43:45 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 85 |  |  | 13.811 | 89.2438 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí |  |  |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 739, 740, 741 |  | Foto1: IMG_20250915_180030_0.jpg; Foto2: IMG_20250915_180030_1.jpg; Foto3: IMG_20250915_180030_2.jpg; Foto4: IMG_20250915_180030_3.jpg
109 | 2025-09-15 17:22:20 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 86 |  |  | 13.811 | 89.2438 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 742, 744 y 745 |  | Foto1: IMG_20250915_172839_0.jpg; Foto2: IMG_20250915_172839_1.jpg; Foto3: IMG_20250915_172839_2.jpg
108 | 2025-09-15 16:54:21 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 87 |  |  | 13.811 | 89.2438 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 746, 747 y 748 |  | Foto1: IMG_20250915_171046_0.jpg; Foto2: IMG_20250915_171046_1.jpg; Foto3: IMG_20250915_171046_2.jpg; Foto4: IMG_20250915_171046_3.jpg
107 | 2025-09-15 16:25:40 | ANDA | Estructura compartida con el circuito CEL ANDA- La Toma | SE CEL-Anda - EB2 |  | 88 |  |  | 13.8215 | 89.2501 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 3 |  | 1 templete a tierra y 2 templetes a 2 diferentes estructuras (postes de concreto) | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 749, 750 y 751. Circuito superior |  | Foto1: IMG_20250915_165215_0.jpg; Foto2: IMG_20250915_165215_1.jpg; Foto3: IMG_20250915_165215_2.jpg; Foto4: IMG_20250915_165215_3.jpg
106 | 2025-09-15 15:06:07 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 | Comparte estructura con el circuito CEL ANDA - La Toma | 89 |  |  | 13.8221 | 89.2505 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 1 |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 752, 753 y 754. Circuito superior |  | Foto1: IMG_20250915_154833_0.jpg; Foto2: IMG_20250915_154833_1.jpg; Foto3: IMG_20250915_154834_2.jpg; Foto4: IMG_20250915_154834_3.jpg
105 | 2025-09-13 15:40:47 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 177 | 14.0206 | -89.3256 | 14.0206 | 89.3256 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 3 | Retención (Corte) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 | Cruceta larga para los tres postes, doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | Sí | 14 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Cadenas de aisladores de 4 discos, 2 aisladores poliméricos de 10 campanas. Termografía 1011 y 1013 |  | Foto1: JPEG_20250913_154415_166225974158975279.jpg; Foto2: JPEG_20250913_154428_9079530563479248801.jpg; Foto3: JPEG_20250913_154440_817891315150114908.jpg; Foto4: JPEG_20250913_154453_5338210455252334125.jpg; Foto5: JPEG_20250913_154502_4202383510230288520.jpg; Foto6: JPEG_20250913_154517_9200909729836575271.jpg
104 | 2025-09-13 15:23:24 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 178 |  |  | 14.0225 | 89.3252 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 3 | Retención (Corte) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 | Cruceta larga para los 3 postes | No |  |  | Sí | 14 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 3 linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Cadenas de aisladores de 4 discos. Termografía 1006, 1007, 1009 y 1010 |  | Foto1: JPEG_20250913_152755_740839935934580320.jpg; Foto2: JPEG_20250913_152808_2832581576295920032.jpg; Foto3: JPEG_20250913_152819_5178155336507121729.jpg; Foto4: JPEG_20250913_152920_9127215018539980393.jpg; Foto5: JPEG_20250913_152946_8026723998071483709.jpg
103 | 2025-09-13 15:16:40 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 179 | 14.0228 | -89.3246 | 14.0228 | 89.3246 | 1 |  |  |  | Poste | Metálicos | Poste metálico más corto, fue reemplazado el de concreto por la presencia de piscicultura. Poste de 10 pies, expuesto 8 metros | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 1004 y 1005 |  | Foto1: JPEG_20250913_151955_5135805032419212546.jpg; Foto2: JPEG_20250913_152015_6084908108096433610.jpg; Foto3: JPEG_20250913_152119_8104317883854240273.jpg; Foto4: JPEG_20250913_152140_2397955660096558200.jpg
102 | 2025-09-13 15:05:17 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 180 | 14.0231 | -89.3242 | 14.0232 | 89.3241 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | 1 aislador gris. Termografía 1002 y 1003 |  | Foto1: JPEG_20250913_151219_45355906035549324.jpg; Foto2: JPEG_20250913_151234_3831534509150481248.jpg; Foto3: JPEG_20250913_151255_7765355354496414483.jpg; Foto4: JPEG_20250913_151317_8357277743850416983.jpg
101 | 2025-09-13 14:58:53 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 181 | 14.0239 | -89.3231 | 14.024 | 89.3231 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Doble juego de aisladores (tangente doble), 1 aisldor café. Termografía 999, 1000 y 1001 |  | Foto1: JPEG_20250913_150217_1331852176802798665.jpg; Foto2: JPEG_20250913_150234_6683672757408752777.jpg; Foto3: JPEG_20250913_150244_8625402475759101680.jpg; Foto4: JPEG_20250913_150311_1301870228971723105.jpg; Foto5: JPEG_20250913_150320_3221168863138095423.jpg; Foto6: JPEG_20250913_150430_7315439705500835717.jpg
100 | 2025-09-13 14:49:34 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 182 |  |  | 14.0245 | 89.3226 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 996, 997 y 998 |  | Foto1: JPEG_20250913_145717_3941546569037168772.jpg; Foto2: JPEG_20250913_145742_5343955846649746891.jpg; Foto3: JPEG_20250913_145754_6834893742330766348.jpg; Foto4: JPEG_20250913_145806_6870089545716708912.jpg; Foto5: JPEG_20250913_145826_7173239777059392318.jpg; Foto6: JPEG_20250913_145838_3389703866529349558.jpg
99 | 2025-09-13 14:42:04 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 183 | 14.0251 | -89.3217 | 14.0251 | 89.3217 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Pullover (Cruce vertical) | Otro |  | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  |  | No |  |  | Sí | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Estructura tipo cruce vertical sencillo, con cadenas de aisladores de 4 discos, 2 cadenas café y una cadena gris. Termografía 993, 994 y 995 |  | Foto1: JPEG_20250913_144516_8364394461406035802.jpg; Foto2: JPEG_20250913_144817_213764097542158015.jpg; Foto3: JPEG_20250913_144837_4807777450038421281.jpg; Foto4: JPEG_20250913_144851_7525680969352881439.jpg; Foto5: JPEG_20250913_144916_3110108291350091059.jpg
98 | 2025-09-13 14:27:02 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 184 | 14.0262 | -89.322 | 14.0262 | 89.3219 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad. Poste de 40 pies, con enterramiento de 2 | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 990, 991 y 992 |  | Foto1: JPEG_20250913_143029_3390713268473421016.jpg; Foto2: JPEG_20250913_143148_2234804096300237327.jpg; Foto3: JPEG_20250913_143503_6092430791375546799.jpg; Foto4: JPEG_20250913_143513_2348637219216978151.jpg; Foto5: JPEG_20250913_143615_6284764962358519902.jpg; Foto6: JPEG_20250913_144150_3836890353880468789.jpg
97 | 2025-09-13 11:23:02 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 185 | 14.0262 | -89.3262 | 14.0275 | 89.3222 | 1 |  |  |  | Poste |  | Postes con averías y porosidad por humedad | 1 | Pullover (Cruce vertical) | Otro |  | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  |  | No |  |  | Sí | 2 |  | Templete a poste | Ceramica (Aislador de suspensión) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 987, 988 y 989. 1 aislador café y 2 grises (están cambiando aisladores cafés por grises) |  | JPEG_20250913_112643_2513192600132473059.jpg | JPEG_20250913_112714_7149291981918010668.jpg | JPEG_20250913_112919_1421257352834867331.jpg | JPEG_20250913_113008_2358810026568099970.jpg | JPEG_20250913_113020_151110504032626747.jpg | JPEG_20250913_113034_6875058888761706725.jpg | JPEG_20250913_113047_5715338805854674968.jpg | JPEG_20250913_113108_2838671406660128418.jpg
96 | 2025-09-13 11:16:44 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 186 | 14.0288 | -89.32 | 14.028 | 89.3214 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No | [7 empty] | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía |  | Foto1: JPEG_20250913_112048_5026338752142878975.jpg; Foto2: JPEG_20250913_112135_4343758519825166204.jpg; Foto3: JPEG_20250913_112157_7453898271855759445.jpg; Foto4: JPEG_20250913_112208_8734784764033514821.jpg; Foto5: JPEG_20250913_112221_6550746279090199970.jpg
95 | 2025-09-13 11:11:59 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 187 | 14.0285 | -89.3204 | 14.0285 | 89.3204 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí |  | 2 | Cruceta doble para doble aislador | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 981, 982 y 983 |  | Foto1: JPEG_20250913_111400_7767664860839311656.jpg; Foto2: JPEG_20250913_111444_5324186258821496662.jpg; Foto3: JPEG_20250913_111500_6279056243500062229.jpg; Foto4: JPEG_20250913_111518_5046802360902287978.jpg; Foto5: JPEG_20250913_111555_7219757761012198723.jpg
94 | 2025-09-13 10:59:18 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 188 | 14.029 | -89.3196 | 14.029 | 89.3195 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Cruceta doble para retención de cadenas de aisladores de 4 discos | No |  |  | Sí | 5 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 Linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | 1 aislador polimérico de 10 campanas y 1cadena diferente. Termografía 978, 979 y 980 |  | Foto1: JPEG_20250913_110509_1731764114282754297.jpg; Foto2: JPEG_20250913_110604_1077930986622079423.jpg; Foto3: JPEG_20250913_110612_8894760641865328884.jpg; Foto4: JPEG_20250913_110632_4690315174285436623.jpg; Foto5: JPEG_20250913_110644_3543497548407317682.jpg; Foto6: JPEG_20250913_110717_4321645635872914846.jpg; Foto7: JPEG_20250913_110729_5537540162790358763.jpg
93 | 2025-09-13 10:13:14 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 190 | 14.0261 | -89.3264 | 14.0314 | 89.3186 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Suspensión | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 977 y 976 |  | Foto1: JPEG_20250913_104843_4399822430495001638.jpg; Foto2: JPEG_20250913_104906_8478851257652986420.jpg; Foto3: JPEG_20250913_104958_1203408107788082515.jpg; Foto4: JPEG_20250913_105007_6047918848617761899.jpg; Foto5: JPEG_20250913_105032_2239610609675789014.jpg; Foto6: JPEG_20250913_105048_2425349477241856201.jpg; Foto7: JPEG_20250913_105459_9111070237317975743.jpg
92 | 2025-09-13 10:02:58 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 193 | 14.0341 | -89.3176 | 14.0341 | 89.3176 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 974y 974. Estructura sobre placa de concreto sobre piscina de pescado |  | Foto1: JPEG_20250913_100945_5686027829767807475.jpg; Foto2: JPEG_20250913_101055_8520076515425436628.jpg; Foto3: JPEG_20250913_101120_2789502573267049481.jpg; Foto4: JPEG_20250913_101145_7402852699839021952.jpg
91 | 2025-09-13 09:57:24 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 194 | 14.0351 | -89.3171 | 14.0351 | 89.3172 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 970, 971 y 972 |  | Foto1: JPEG_20250913_100055_4094315137791957300.jpg; Foto2: JPEG_20250913_100111_7315665155792101533.jpg; Foto3: JPEG_20250913_100213_1494451280051849770.jpg; Foto4: JPEG_20250913_100226_698095286252458687.jpg
90 | 2025-09-13 09:43:33 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 195 | 14.0358 | -89.3168 | 14.0359 | 89.3168 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Cruceta doble para doble aislador | No |  |  | Sí | 2 |  | Templetes roto | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 967, 968 y 969 |  | JPEG_20250913_094654_848824739550520370.jpg | JPEG_20250913_094829_5277432735531912309.jpg | JPEG_20250913_094846_9131178607744866883.jpg | JPEG_20250913_094918_3813709541307127468.jpg | JPEG_20250913_094939_5186621505219794173.jpg | JPEG_20250913_094950_1728240987624431720.jpg | JPEG_20250913_095039_6972634007332471992.jpg | JPEG_20250913_095225_1688769018725541507.jpg | JPEG_20250913_095257_3904774309996126518.jpg
89 | 2025-09-13 09:38:07 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 196 | 14.0372 | -89.3166 | 14.0372 | 89.3166 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste inclinado, con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Cruceta y diagonal con oxido, juego de crucetas dobles para doble aislador | No |  |  | Sí | 1 |  | Templete flojo y dañado, falta templete | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Falta Templete. Termografía 964, 965 y 966 |  | Foto1: JPEG_20250913_094141_4825536801864793847.jpg; Foto2: JPEG_20250913_094234_7173263568410220877.jpg; Foto3: JPEG_20250913_094252_8334198844032296350.jpg; Foto4: JPEG_20250913_094303_488930561904691922.jpg; Foto5: JPEG_20250913_094318_6857439749512207038.jpg
88 | 2025-09-13 09:29:07 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 197 |  |  | 14.0381 | 89.3164 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Crucetas con oxido, doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | Sí | 2 |  | Templetes flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 962 y 963 |  | Foto1: JPEG_20250913_093229_8441175359761863193.jpg; Foto2: JPEG_20250913_093311_6575395126185229759.jpg; Foto3: JPEG_20250913_093324_8564678270886797021.jpg; Foto4: JPEG_20250913_093340_6132483406029525600.jpg
87 | 2025-09-13 09:14:47 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 198 | 14.0387 | -89.3163 | 14.0387 | 89.3163 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 3 | Retención (Corte) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles, cruceta larga para los tres postes | No |  |  | Sí | 14 |  | Templetes flojos y con propensión a la maleza | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 3 Linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Cadenas de aisladores de 4 discos. Termografía 959, 960 y 961 |  | Foto1: JPEG_20250913_092055_1258120006739676321.jpg; Foto2: JPEG_20250913_092252_2489328376188306033.jpg; Foto3: JPEG_20250913_092305_1549702120177352620.jpg; Foto4: JPEG_20250913_092356_3843400456606632863.jpg
86 | 2025-09-13 09:09:35 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 199 | 14.039 | -89.3155 | 14.0391 | 89.3155 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 2 |  | Templetes flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 956, 957 y 958 |  | JPEG_20250913_091054_2914370729275319966.jpg | JPEG_20250913_091114_3023195978962191356.jpg | JPEG_20250913_091133_9218761886821219220.jpg | JPEG_20250913_091159_8756680118237462268.jpg | JPEG_20250913_091208_1949462562763391972.jpg | JPEG_20250913_091255_68908201881413060.jpg | JPEG_20250913_091407_7653967222211359257.jpg | JPEG_20250913_091430_3667911450235197296.jpg
85 | 2025-09-13 08:58:40 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 200 | 14.0424 | -89.3139 | 14.0396 | 89.3143 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | Sí | 2 |  | Templetes flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  | Aditamentos para aisladores de la fase de la mitad. Soporte para espiga de cabezote | No | Termografía 953, 954 y 955 |  | Foto1: JPEG_20250913_090034_5938744508851166299.jpg; Foto2: JPEG_20250913_090102_7480485779463555320.jpg; Foto3: JPEG_20250913_090126_7433673077627892134.jpg; Foto4: JPEG_20250913_090155_4270179662037010532.jpg; Foto5: JPEG_20250913_090228_4352651006572305722.jpg; Foto6: JPEG_20250913_090323_8021821593388230106.jpg; Foto7: JPEG_20250913_090531_5698264024370352941.jpg
84 | 2025-09-13 08:44:14 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 201 | 14.0397 | -89.3134 | 14.0397 | 89.3133 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 949, 950 y 951 |  | Foto1: JPEG_20250913_085017_6275311899675213452.jpg; Foto2: JPEG_20250913_085028_1306457802548903702.jpg; Foto3: JPEG_20250913_085132_6768695324120043053.jpg; Foto4: JPEG_20250913_085150_7717494699621442704.jpg; Foto5: JPEG_20250913_085242_1912934976059911210.jpg; Foto6: JPEG_20250913_085256_6051788875343854226.jpg; Foto7: JPEG_20250913_085310_4270323999535989755.jpg
83 | 2025-09-13 08:36:59 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana | Circuito a 46 kV | 202 | 14.0399 | -89.3117 | 14.0399 | 89.3117 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para doble aislador | No |  |  | Sí | 2 | [6 empty] | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 946, 947 y 948 |  | JPEG_20250913_084158_8235631766741134693.jpg | JPEG_20250913_084222_3572806688876806411.jpg | JPEG_20250913_084241_736236635149282979.jpg | JPEG_20250913_084256_4577308481567842897.jpg | JPEG_20250913_084305_5073830781248721397.jpg | JPEG_20250913_084316_2503476659684819493.jpg | JPEG_20250913_084344_1181530022968364678.jpg | JPEG_20250913_084402_2273832456864494964.jpg
82 | 2025-09-13 08:32:29 | ANDA | EB1 | EB1 - SE Santa Ana |  | 203 | 14.0405 | -89.3103 | 14.0404 | 89.3107 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 2 |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 943, 944 945 |  | Foto1: JPEG_20250913_083318_7209412764155099308.jpg; Foto2: JPEG_20250913_083449_6363585248643833103.jpg; Foto3: JPEG_20250913_083557_8602765890109245459.jpg; Foto4: JPEG_20250913_083606_7908948049120329153.jpg; Foto5: JPEG_20250913_083616_3171436352277432189.jpg; Foto6: JPEG_20250913_083632_92651566512976587.jpg; Foto7: JPEG_20250913_083647_4620891573581132181.jpg
81 | 2025-09-13 08:25:27 | ANDA | Santa Ana | EB1 - SE Santa Ana |  | 204 | 14.0405 | -89.31 | 14.0405 | 89.31 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble juego de crucetas para doble aislador | No |  |  | Sí | 2 |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 939, 941 y 942 |  | Foto1: JPEG_20250913_082918_9125710772200605390.jpg; Foto2: JPEG_20250913_082932_3447213823658909372.jpg; Foto3: JPEG_20250913_082953_6251838655665950696.jpg; Foto4: JPEG_20250913_083002_1473241080009547918.jpg; Foto5: JPEG_20250913_083043_2389745884915837976.jpg
80 | 2025-09-13 08:13:50 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana | Red modificada, se incluyó esta estructura en el año 2021 para conectar con la bahía, por lo que esta estructura no es incluida dentro del conteo de ANDA | 206 | 14.0408 | -89.3088 | 14.0403 | 89.309 | 1 |  |  |  | Poste | Metálicos | Estructura en H por el costado de la salida hacia la bahía y en derivación por el costado por el que recibe la línea desde San Salvador | 2 | Retención (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 6 | 2 juegos de crucetas dobles más cortos para la red de Santa Ana y 1 juego de crucetas dobles más largas para la salida hacia la bahía | No |  |  | No |  |  |  | Polimérico | 3 | 3 | 3 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | Linepost para puentes en las derivaciones, aisladores poliméricos de 10 campanas, pararrayos y equipo contador de descargas marca ABB (ha contabilizado 20 descargas desde el 2021 que fue instalado) | Sí | DPS (Pararrayos) | IMC | No | No |  |  |  |  | No | Bajantes para conexión subterránea del equipo contador de descargas con el pararrayos, termografía 937 y 938 |  | Foto1: JPEG_20250913_081722_8449369681965250636.jpg; Foto2: JPEG_20250913_081735_2800492923434310970.jpg; Foto3: JPEG_20250913_081747_3360585088839156821.jpg
79 | 2025-09-12 10:31:19 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 166 |  |  | 13.8798 | 89.2665 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Juego de cruceta doble para doble aislador | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  | Termografía 930, 931 y 932 | No | Postes con averías y porosidad por humedad. Se encuentra en la fase de la mitad dos cadenas de aisladores de 2 discos y el linepost se usa para el puente. Estructura con nido. Cable con enmendadura, la termografía marca 44 grados, mientras el resto del conductor está sobre los 27 grados |  | Foto1: JPEG_20250912_105112_2014538952797867585.jpg; Foto2: JPEG_20250912_105240_9148464553032617763.jpg; Foto3: JPEG_20250912_105252_215547910783354270.jpg; Foto4: JPEG_20250912_105541_2484870635348445957.jpg; Foto5: JPEG_20250912_105610_25668637953957414.jpg; Foto6: JPEG_20250912_105721_7759667138390561844.jpg
78 | 2025-09-12 10:25:19 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 163 | 13.8763 | -89.2639 | 13.8763 | 89.2639 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Paso (Tangente) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Cruceta larga para los dos poste, juego doble para doble aislador | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 924, 928 y 929 |  | Foto1: JPEG_20250912_102725_3966078817983360104.jpg; Foto2: JPEG_20250912_102744_7886493465144383748.jpg; Foto3: JPEG_20250912_102822_2428028256317455878.jpg; Foto4: JPEG_20250912_102842_1817848029357933369.jpg; Foto5: JPEG_20250912_102904_7100763594185215317.jpg; Foto6: JPEG_20250912_103044_8562936225948620599.jpg
77 | 2025-09-12 10:13:30 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 164 | 13.8775 | -89.2648 | 13.8775 | 89.2648 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 921, 922 y 923 |  | Foto1: JPEG_20250912_101458_8196123474896508578.jpg; Foto2: JPEG_20250912_101603_3111982267489521150.jpg; Foto3: JPEG_20250912_101611_7211520787254543362.jpg; Foto4: JPEG_20250912_101653_8355285814233075127.jpg; Foto5: JPEG_20250912_101853_1718505915085922462.jpg
76 | 2025-09-12 10:02:33 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 165 | 13.8787 | -89.2656 | 13.8857 | 89.2714 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Juego de crucetas doble para doble aislador | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 917, 918 y 920. 1 Aislador diferente |  | Foto1: JPEG_20250912_100627_3235972435360990801.jpg; Foto2: JPEG_20250912_100645_4154366790751001823.jpg; Foto3: JPEG_20250912_100657_3121922370313227309.jpg; Foto4: JPEG_20250912_100713_1872720308391720560.jpg; Foto5: JPEG_20250912_100744_5410587427304316039.jpg
75 | 2025-09-11 18:43:14 | ANDA | EB1 | EB1 - SE Santa Ana | Redes construidas en 1992 | 205 | 14.0404 | -89.309 | 14.0404 | 89.3091 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Retención (Corte) | Derivación (Cruce doble remate) |  | No |  |  | No | No | En general, las estructuras no cuentan con protección avifauna ni antifauna, aunque hay presencia de distintas aves y nidos en algunas estructuras y además hay animales trepadores | Sí | Sí | Metálica | 4 | 2 juegos de crucetas dobles | No |  |  | Sí | 2 |  | Templetes instalados en el mismo punto en el suelo, falta templete longitudinal. Templete deteriorado | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | Derivación de circuito con aisladores poliméricos, viene de aisladores cerámicos | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Postes no cuentan con apantallamiento, por tanto, no se tienen bajantes de puestas a tierra. No hay protección antifauna, ni avifauna y tampoco hay comunicaciones. Termografía 934, 935y 936 |  | Foto1: JPEG_20250913_080637_840569285241569702.jpg; Foto2: JPEG_20250913_080755_6793519246256941874.jpg; Foto3: JPEG_20250913_080911_5071292289737653749.jpg; Foto4: JPEG_20250913_080934_1848094526897276391.jpg; Foto5: JPEG_20250913_080950_8901768518775003015.jpg; Foto6: JPEG_20250913_081557_7380844584445131337.jpg; Foto7: JPEG_20250913_081625_2042138096189519141.jpg
74 | 2025-09-11 12:31:37 | ANDA | EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 171 | 13.8856 | -89.2714 | 13.8857 | 89.2714 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 3 | Retención (Corte) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 | Crucetas largas para los 3 postes | No |  |  | Sí | 16 |  | Templetes dobles, se encuentran deteriorados | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 3 linepost para puentes. 1de los linepost es diferente | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 910, 911, 912, 913, 914, 916. Cadenas de aisladores de 2 discos, hay 1 cadena diferente |  | Foto1: JPEG_20250911_123842_886744948684746680.jpg; Foto2: JPEG_20250911_123854_1184138200032511347.jpg; Foto3: JPEG_20250911_124002_1969061677187699484.jpg; Foto4: JPEG_20250911_124012_1791187256118680168.jpg; Foto5: JPEG_20250911_124022_569642716209560746.jpg; Foto6: JPEG_20250911_124037_8636791353488960269.jpg; Foto7: JPEG_20250911_124047_7229023465348277893.jpg
73 | 2025-09-11 12:23:21 | ANDA | EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 172 | 13.8858 | -89.2716 | 13.8858 | 89.2716 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Retención (Corte) | Derivación (Cruce doble remate) |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 |  | No |  |  | Sí | 2 |  | Templete dañado | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 3 linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 905, 906, 907, 908 y 909. Poste con cables para iluminación perimetral |  | Foto1: JPEG_20250911_122733_7745065439344510065.jpg; Foto2: JPEG_20250911_122746_1142298438650055231.jpg; Foto3: JPEG_20250911_122947_7715664071384455285.jpg; Foto4: JPEG_20250911_123014_27877327324513566.jpg; Foto5: JPEG_20250911_123025_7465409575029323590.jpg; Foto6: JPEG_20250911_123043_1189193205015331745.jpg; Foto7: JPEG_20250911_123054_2944474412273109089.jpg
72 | 2025-09-11 11:55:38 | ANDA | EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 173 | 13.8863 | -89.2715 | 13.8862 | 89.2714 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Terminal (Remate) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 4 | Juegos de crucetas dobles, con presencia de equipos | No |  |  | Sí | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 1 | 1 | 1 | Sí | 1 | 1 | 1 | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No |  | Sí | Premoldeados | IMC | Sí | Cable desnudo | DPS | 2 | Se divide la puesta a tierra |  | No | Termografía 897, 898 y, 899, 900, 901, 902, 903 y 904. Estructura cuenta con seccionamiento, afloramiento con DPS y premoldeados, las fases se subterranizan por tubería separadas. Hay dos gabinetes para maniobra. Las puestas a tierra están en buenas condiciones aunque en la platina hay presencia de óxido, no se usó un solo cable más grueso sino que se dividió en 4 cables. Postes usados para llevar circuito de iluminación perimetral. |  | JPEG_20250911_121219_1075210792379770430.jpg | JPEG_20250911_121731_7956772783924308220.jpg | JPEG_20250911_121744_8507338784172944129.jpg | JPEG_20250911_121800_8339916808359234989.jpg | JPEG_20250911_121814_2349047889920667817.jpg | JPEG_20250911_121830_5662720882406513961.jpg | JPEG_20250911_121846_3552170631208259173.jpg | JPEG_20250911_121858_7265134427320891379.jpg | JPEG_20250911_121914_4951983656428277502.jpg | JPEG_20250911_121925_5364093306874912236.jpg | JPEG_20250911_121940_2127965658236081466.jpg | JPEG_20250911_121959_3063232395554267686.jpg
71 | 2025-09-11 10:44:15 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 158 | 13.8714 | -89.2604 | 13.8714 | 89.26 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste inclinado, con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 894, 895 y 896 |  | Foto1: JPEG_20250911_105058_1505034775481737694.jpg; Foto2: JPEG_20250911_105205_1530785837971896171.jpg; Foto3: JPEG_20250911_105216_5570062645014482118.jpg; Foto4: JPEG_20250911_105228_1851773928070327831.jpg; Foto5: JPEG_20250911_105322_8470914568137454757.jpg; Foto6: JPEG_20250911_105351_9142089892103246846.jpg
70 | 2025-09-11 10:24:44 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 156* | 13.8704 | -89.2596 | 13.8694 | 89.2594 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste inclinado, con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Cruceta doble para doble aislador | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 891, 892 y 893 |  | Foto1: JPEG_20250911_102840_5002833677347929974.jpg; Foto2: JPEG_20250911_102903_2381173380076078344.jpg; Foto3: JPEG_20250911_102914_7295687287382971995.jpg; Foto4: JPEG_20250911_102935_7707298810762012870.jpg; Foto5: JPEG_20250911_103017_7761943499719488681.jpg
69 | 2025-09-11 09:43:46 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 151 | 13.8654 | -89.2602 | 13.8655 | 89.2603 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Cruceta doble para doble aislador por fase | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 888, 889 y 890 |  | Foto1: JPEG_20250911_094553_2175825319730933361.jpg; Foto2: JPEG_20250911_094612_2687993280989305226.jpg; Foto3: JPEG_20250911_094651_2997105866574814473.jpg; Foto4: JPEG_20250911_094731_1967196918110689804.jpg; Foto5: JPEG_20250911_094753_8343035537653971300.jpg; Foto6: JPEG_20250911_094806_3168689416913461122.jpg
68 | 2025-09-11 09:31:02 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 152 | 13.8664 | -89.2596 | 13.8663 | 89.2596 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Diagonal con oxido | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 874, 875, 876 y 877 |  | Foto1: JPEG_20250911_093523_3396263400815345774.jpg; Foto2: JPEG_20250911_093553_2533130030335297251.jpg; Foto3: JPEG_20250911_093639_1705697194165099744.jpg; Foto4: JPEG_20250911_093700_3948725030540886829.jpg; Foto5: JPEG_20250911_093719_5145098225966550308.jpg
67 | 2025-09-11 08:38:31 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 142* | 13.8578 | -89.2643 | 13.8577 | 89.2643 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 |  |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta y diagonales con oxido | No |  |  | Sí | 5 |  | 2 templetes rotos y 3 flojos | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para puentes de fases externas | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 8881, 882 y 883. Postes dentro de viviendas, no hay acceso para mantenimiento |  | Foto1: JPEG_20250911_084225_519854452524206605.jpg; Foto2: JPEG_20250911_084239_7078145859410191950.jpg; Foto3: JPEG_20250911_084249_4065544256849305096.jpg; Foto4: JPEG_20250911_084302_3904128795448630435.jpg; Foto5: JPEG_20250911_084314_3526003803035465553.jpg; Foto6: JPEG_20250911_084326_2224956635266267764.jpg
66 | 2025-09-11 08:18:24 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 148* |  |  | 13.8593 | 89.2637 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta y diagonal con oxido | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Numeración de sitio 148*. Termografía 879 y 880 |  | Foto1: JPEG_20250911_082239_8133274260223864448.jpg; Foto2: JPEG_20250911_082302_9196814067641820873.jpg; Foto3: JPEG_20250911_082321_8560250334309074967.jpg
65 | 2025-09-11 08:07:43 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 147* | 13.8605 | -89.2631 | 13.859 | 89.2641 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta y diagonal con oxido | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Numeración en sitio 147. Termografía 876, 877 y 878 |  | Foto1: JPEG_20250911_081253_6740380747970769992.jpg; Foto2: JPEG_20250911_081337_4239829574548687387.jpg; Foto3: JPEG_20250911_081352_638840485253675077.jpg; Foto4: JPEG_20250911_081407_3987172501836394877.jpg; Foto5: JPEG_20250911_081417_4818067230147036169.jpg; Foto6: JPEG_20250911_081428_8543282545736682268.jpg
64 | 2025-09-11 07:59:19 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 146* | 13.8599 | -89.2634 | 13.859 | 89.2641 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta y diagonal con oxido | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Numeración de sitio 146, Termografía 873, 874 y 875 |  | Foto1: JPEG_20250911_080621_208263800968656403.jpg; Foto2: JPEG_20250911_080646_4829142509800167719.jpg; Foto3: JPEG_20250911_080702_8598873725327174570.jpg; Foto4: JPEG_20250911_080719_2331960124067267333.jpg; Foto5: JPEG_20250911_080733_6778969665873199767.jpg
63 | 2025-09-11 07:50:05 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 144 | 13.8591 | -89.2637 | 13.8585 | 89.264 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Diagonal con oxido | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Poste con numeración 145, aisladores linepost y tipo pin el de la fase de la mitad. Termografía 867, 869 y 870 |  | Foto1: JPEG_20250911_075701_7428147374769304195.jpg; Foto2: JPEG_20250911_075715_4873155356857320423.jpg; Foto3: JPEG_20250911_075728_7465006255709888261.jpg; Foto4: JPEG_20250911_075752_3405157123663467261.jpg; Foto5: JPEG_20250911_075803_9134291958709353463.jpg; Foto6: JPEG_20250911_075908_6172716899970655809.jpg
62 | 2025-09-11 07:32:34 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 143 | 13.8585 | -89.264 | 13.8418 | 89.267 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste inclinado, con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Diagonal con presencia de oxido | No |  |  | Sí | 1 |  | Templete flojo | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 864, 865 y 866 |  | Foto1: JPEG_20250911_073714_4681544063554875628.jpg; Foto2: JPEG_20250911_073830_517724628182258692.jpg; Foto3: JPEG_20250911_073847_6331801228484936228.jpg; Foto4: JPEG_20250911_073903_7518695355610550906.jpg; Foto5: JPEG_20250911_073923_5855225674487233079.jpg
61 | 2025-09-10 15:10:22 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 139 | [8 empty] | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta y diagonal con oxido | No |  |  | Sí | 1 |  | Templete roto | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: JPEG_20250910_151422_9127613269787639388.jpg; Foto2: JPEG_20250910_151434_8379734486238612197.jpg; Foto3: JPEG_20250910_151453_674405297993103075.jpg
60 | 2025-09-10 15:00:37 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 138 | 13.8527 | -89.2667 | [6 empty] | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Retención (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta y diagonal oxidadas | No |  |  | Sí | 5 |  | 2 Templetes sueltos y los 3 restantes flojos | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce de puentes de fases exteriores. Los linepost son diferentes | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Aisladores diferentes. Termografía 861, 862 y 863 |  | Foto1: JPEG_20250910_150451_7571254280811428607.jpg; Foto2: JPEG_20250910_150501_5114703677600075129.jpg; Foto3: JPEG_20250910_150540_3372876880996438006.jpg; Foto4: JPEG_20250910_150555_3504833863242146415.jpg
59 | 2025-09-10 14:42:40 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 137 | 13.8511 | -89.2674 | [6 empty] | Poste | Concreto | Postes con averías | 2 | Retención (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | 4 Templetes sueltos | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 860, 859, 858 |  | Foto1: JPEG_20250910_144921_2737396363582670894.jpg; Foto2: JPEG_20250910_144941_8683328472117566333.jpg; Foto3: JPEG_20250910_145006_2618120589073122426.jpg; Foto4: JPEG_20250910_145015_5424434238590107327.jpg
58 | 2025-09-10 14:31:00 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 134 | 13.8501 | -89.2678 | [6 empty] | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Retención (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta oxidada | No |  |  | Sí | 4 |  | 1 templete roto y 1 flojo | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para puentes de fases externas | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 855, 856 y 857. Cadenas de aisladores de 2 discos ñ, diferente tipo de aisladores |  | Foto1: JPEG_20250910_143511_7171416185409303063.jpg; Foto2: JPEG_20250910_143521_1794658920941059088.jpg; Foto3: JPEG_20250910_143533_6037574491371067894.jpg; Foto4: JPEG_20250910_143543_3862266526512467270.jpg; Foto5: JPEG_20250910_143626_6910015080247615157.jpg
57 | 2025-09-10 11:00:01 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 131 | 13.8463 | -89.2695 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 853 y 854. Poste con vegetación cerca |  | Foto1: JPEG_20250910_110542_498328266087590312.jpg; Foto2: JPEG_20250910_110603_8581914008257724818.jpg; Foto3: JPEG_20250910_110640_1369761869719997560.jpg; Foto4: JPEG_20250910_110747_1564479685269966413.jpg
56 | 2025-09-10 10:52:55 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 130 | 13.846 | -89.2696 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste inclinado, con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta para aisladores dobles | No |  |  | Sí | 1 |  | Falta templete para contrarrestar la inclinación | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 850, 851 y 852 |  | Foto1: JPEG_20250910_105812_3233188163192532671.jpg; Foto2: JPEG_20250910_105834_7661233156093185762.jpg; Foto3: JPEG_20250910_105848_8561611796399933798.jpg; Foto4: JPEG_20250910_105856_2778853662289777377.jpg; Foto5: JPEG_20250910_105911_2552133454618508773.jpg
55 | 2025-09-10 10:43:39 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 129 | 13.8452 | -89.2697 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 848 y 849 |  | Foto1: JPEG_20250910_104730_6461474731707698579.jpg; Foto2: JPEG_20250910_104745_3358544816662137812.jpg; Foto3: JPEG_20250910_104800_1777636043726600904.jpg; Foto4: JPEG_20250910_104941_4048437489526770737.jpg; Foto5: JPEG_20250910_104951_6441437470586354998.jpg; Foto6: JPEG_20250910_105005_7132226497231355090.jpg
54 | 2025-09-10 10:38:10 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 128 | 13.8446 | -89.27 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 845, 846 y 847 |  | Foto1: JPEG_20250910_104109_4887697670878272616.jpg; Foto2: JPEG_20250910_104230_7586496396853953944.jpg; Foto3: JPEG_20250910_104240_8764326727129226555.jpg; Foto4: JPEG_20250910_104305_8873942591199991824.jpg; Foto5: JPEG_20250910_104328_7547921677518166845.jpg
53 | 2025-09-10 10:27:10 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 127 | 13.844 | -89.27 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 1 |  | Templete en configuración cuerda de guitarra | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 843 y 844 |  | Foto1: JPEG_20250910_103636_7321105461398629924.jpg; Foto2: JPEG_20250910_103647_5213091656771810193.jpg; Foto3: JPEG_20250910_103711_4941010619152361732.jpg; Foto4: JPEG_20250910_103721_7739460348368291307.jpg
52 | 2025-09-10 10:16:39 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 126 | 13.8432 | -89.2702 | [6 empty] | Poste | Concreto | Postes con averías y porosidad por humedad | 2 | Retención (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 | Existen 2 crucetas adicionales con equipos en abandono | No |  |  | No | 5 |  | 1 Templete roto y los demás expuestos a maleza | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | Había un seccionamiento que ahora se encuentra roto y en abandono. Doble linepost para puentes de las 3 fases | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 840, 841y 842. Aisladores de 2 discos |  | Foto1: JPEG_20250910_102301_5115360019404374448.jpg; Foto2: JPEG_20250910_102404_6748399152868696389.jpg; Foto3: JPEG_20250910_102550_3872911276085155070.jpg; Foto4: JPEG_20250910_102558_1539251127876693630.jpg
51 | 2025-09-10 09:57:04 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 | Punto de derivación circuitos CEL ANDA - EB3 y CEL ANDA - La Toma. Estructura cuenta con seccionamiento para | 125 | 13.8426 | -89.2702 | [6 empty] | Poste | Concreto | Estructura inclinada | 1 | Pullover (Cruce vertical) | Otro |  | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  |  | No |  |  | No | 2 |  | Falta templete bisectriz y longitudinal | Polimérico | 3 | 3 | 3 | No |  |  |  | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | No | Equipos para bypasear. Seccionamiento CEL ANDA - EB2 normalmente cerrado, seccionamiento la toma normalmente abierto | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Zona Cantón platanillo la Morel. Termografía 836, 837 y 838. Aisladores de 4 campanas |  | JPEG_20250910_101130_1510912752879882287.jpg | JPEG_20250910_101149_7832724561577364222.jpg | JPEG_20250910_101221_3626511787850902876.jpg | JPEG_20250910_101243_6144336396447131251.jpg | JPEG_20250910_101315_863547281471177321.jpg | JPEG_20250910_101326_5059478780842969042.jpg | JPEG_20250910_101437_5534556571771264877.jpg | JPEG_20250910_101504_9210662159896151700.jpg
50 | 2025-09-10 09:39:09 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 116 | 13.8392 | -89.2635 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | No | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 833, 834 y 835 |  | Foto1: JPEG_20250910_094144_6747435925001910400.jpg; Foto2: JPEG_20250910_094156_3153724069243695644.jpg; Foto3: JPEG_20250910_094321_8937603794226560957.jpg; Foto4: JPEG_20250910_094338_2657265247143251716.jpg; Foto5: JPEG_20250910_094349_6806470112353262297.jpg
49 | 2025-09-10 09:28:12 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 117 | 13.8398 | -89.2641 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con averías y porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 830, 831y 832 |  | Foto1: JPEG_20250910_093311_5018381261919307839.jpg; Foto2: JPEG_20250910_093323_5206641606369777564.jpg; Foto3: JPEG_20250910_093403_7597208180243425077.jpg; Foto4: JPEG_20250910_093413_3326816991140405936.jpg; Foto5: JPEG_20250910_093430_1684124358729186297.jpg
48 | 2025-09-10 09:23:05 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 118 | 13.8403 | -89.2645 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 827, 828 y 829 |  | Foto1: JPEG_20250910_092649_5124030999717969957.jpg; Foto2: JPEG_20250910_092702_6948784713339361527.jpg; Foto3: JPEG_20250910_092711_5274311189137899168.jpg
47 | 2025-09-10 09:15:39 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 119 | 13.8409 | -89.265 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con averías | 2 | Retención (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 | Cruceta larga para los 2 postes | No |  |  | Sí | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 linepos para puente fase externa | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Aisladores de 2 discos. Termografía 824, 825 y 826 |  | Foto1: JPEG_20250910_091950_7174984721277092607.jpg; Foto2: JPEG_20250910_092004_2928666572029344039.jpg; Foto3: JPEG_20250910_092023_4802637476717691655.jpg; Foto4: JPEG_20250910_092120_7382929276772934135.jpg
46 | 2025-09-10 08:41:14 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 122 | 13.8416 | -89.2673 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 821, 822 y 823 |  | Foto1: JPEG_20250910_084726_2195716953719811232.jpg; Foto2: JPEG_20250910_084819_8139207319618597934.jpg; Foto3: JPEG_20250910_084829_5861408934712620408.jpg; Foto4: JPEG_20250910_084958_8913799130023861622.jpg
45 | 2025-09-10 08:22:30 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 120 | 13.8417 | -89.2663 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con inclinación y porosidad por humedad | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Diagonal oxidada | No |  |  | Sí | 5 |  | Templetes flojos costado EB3 | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Aisladores deteriorados. Termografía 818, 819 y 820. Vano 120 - 121 hay un árbol que se mece y puede caer sobre la red. |  | Foto1: JPEG_20250910_082651_263588636059780198.jpg; Foto2: JPEG_20250910_082701_8279060818082327466.jpg; Foto3: JPEG_20250910_082725_6218355339454943602.jpg; Foto4: JPEG_20250910_082754_6680524472043609374.jpg
44 | 2025-09-10 08:12:42 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 121 | 13.8418 | -89.2669 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Línea de otro servicio conectada parte más baja del poste. Termografía 815, 826 y 827 |  | Foto1: JPEG_20250910_081918_6936360041687217134.jpg; Foto2: JPEG_20250910_081931_3740172662250752645.jpg; Foto3: JPEG_20250910_081959_8190908836259406783.jpg; Foto4: JPEG_20250910_082018_8796805656336265742.jpg
43 | 2025-09-10 07:59:37 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 123 |  |  | 13.8422 | 89.2684 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Doble cruceta por tangente doble | No |  |  | Sí | 1 |  | Templete con planta trepadora hasta cruceta | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 812, 813 y 814 |  | Foto1: JPEG_20250910_080255_7206488425344760141.jpg; Foto2: JPEG_20250910_080316_596801608706282612.jpg; Foto3: JPEG_20250910_080330_1160734997955717257.jpg; Foto4: JPEG_20250910_080438_3252600440306306588.jpg; Foto5: JPEG_20250910_080509_5521418603843197757.jpg
42 | 2025-09-10 07:46:12 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 124 | 13.8428 | -89.2691 | 13.8424 | 89.2693 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 5 |  | Templetes cubiertos de plantas | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 809, 810 y 811. Tubería IMC sin uso. Aterrizan templetes en algunos casos |  | Foto1: JPEG_20250910_075055_2257695653030781045.jpg; Foto2: JPEG_20250910_075107_2737699584020716556.jpg; Foto3: JPEG_20250910_075239_8080043000964143044.jpg; Foto4: JPEG_20250910_075321_6301017389235725004.jpg; Foto5: JPEG_20250910_075355_1839084058011416450.jpg; Foto6: JPEG_20250910_075409_5517666298185641816.jpg
41 | 2025-09-09 18:36:09 | ANDA | CEL ANDA- EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 3 | Paso (Tangente) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta oxidada | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: IMG_20250909_183855_0.jpg; Foto2: IMG_20250909_183855_1.jpg; Foto3: IMG_20250909_183855_2.jpg
40 | 2025-09-09 18:23:30 | ANDA | CEL ANDA - EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 3 | Paso (Tangente) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta oxidada | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Aisladores diferentes |  | Foto1: IMG_20250909_182742_0.jpg; Foto2: IMG_20250909_182742_1.jpg
39 | 2025-09-09 10:32:12 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 115 | 13.8383 | -89.2627 | 13.8386 | 89.263 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Templete hacia EB2 flojo | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost para puente de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 806, 807 y 808 |  | Foto1: JPEG_20250909_103657_8675553972885569530.jpg; Foto2: JPEG_20250909_103709_1748070493310971728.jpg; Foto3: JPEG_20250909_103726_3082911714446878058.jpg; Foto4: JPEG_20250909_103753_1288292783344713862.jpg; Foto5: JPEG_20250909_103843_166171686854279677.jpg
38 | 2025-09-09 10:24:27 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 114 | 13.8382 | -89.2627 | 13.8382 | 89.263 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  |  | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 1 |  | 1 templete roto y el otro flojo | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost para puente de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 803, 804y 805 |  | Foto1: JPEG_20250909_102959_4309296348802395234.jpg; Foto2: JPEG_20250909_103109_1701519480144034068.jpg; Foto3: JPEG_20250909_103148_387056503254547572.jpg; Foto4: JPEG_20250909_103158_7359467673026556756.jpg
37 | 2025-09-09 10:09:15 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 113 | 13.8374 | -89.262 | 13.8373 | 89.262 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 1 |  | Templete sobre muro en andén | Ceramica (Aislador de suspensión) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 799, 800 y 801 |  | Foto1: JPEG_20250909_101148_4264364939518079590.jpg; Foto2: JPEG_20250909_101312_5092707080970990690.jpg; Foto3: JPEG_20250909_101330_8270110169051264061.jpg; Foto4: JPEG_20250909_101355_1057902240100259176.jpg; Foto5: JPEG_20250909_101404_2374788593836607804.jpg; Foto6: JPEG_20250909_101418_8119938706699765431.jpg; Foto7: JPEG_20250909_101523_8539955755646891908.jpg
36 | 2025-09-09 10:02:35 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 112 | 13.8368 | -89.2615 | 13.8368 | 89.2615 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 796, 797 y 798 |  | Foto1: JPEG_20250909_100458_3566322066232758536.jpg; Foto2: JPEG_20250909_100552_2029878709056915901.jpg; Foto3: JPEG_20250909_100702_8810360956775359304.jpg; Foto4: JPEG_20250909_100713_4870020001005092149.jpg
35 | 2025-09-09 09:55:49 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 111 | 13.8362 | -89.2609 | 13.8361 | 89.2609 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 1 |  | Templetes suelto | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 791, 794 y 795 |  | Foto1: JPEG_20250909_095751_9193017400479635677.jpg; Foto2: JPEG_20250909_095819_6044160631814818582.jpg; Foto3: JPEG_20250909_095835_8298421170057916925.jpg; Foto4: JPEG_20250909_095845_105307550611538547.jpg; Foto5: JPEG_20250909_100009_8362990185897573259.jpg
34 | 2025-09-09 09:47:47 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 110 | 13.8355 | -89.2605 | 13.8356 | 89.2605 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 788, 789 y 790 |  | Foto1: JPEG_20250909_095210_7648799971518745761.jpg; Foto2: JPEG_20250909_095221_1325345805868533141.jpg; Foto3: JPEG_20250909_095234_6770716888074003800.jpg; Foto4: JPEG_20250909_095255_8485103497227194451.jpg; Foto5: JPEG_20250909_095313_8485051777379864845.jpg
33 | 2025-09-09 09:41:41 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 109 | 13.835 | -89.26 | 13.8349 | 89.26 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 785, 786 y 787 |  | Foto1: JPEG_20250909_094452_9202112094346344035.jpg; Foto2: JPEG_20250909_094505_9079450774898281682.jpg; Foto3: JPEG_20250909_094529_469604769151737597.jpg; Foto4: JPEG_20250909_094538_890219342824764723.jpg; Foto5: JPEG_20250909_094631_262010524155651835.jpg
32 | 2025-09-09 09:29:22 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 108 | 13.8344 | -89.2594 | 13.8344 | 89.2595 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica |  |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 782, 783 y 784 |  | Foto1: JPEG_20250909_093156_4496919116851531028.jpg; Foto2: JPEG_20250909_093212_668338756417994194.jpg; Foto3: JPEG_20250909_093238_3001569546690979401.jpg; Foto4: JPEG_20250909_093248_2725543094700780222.jpg; Foto5: JPEG_20250909_093333_8774642339485284529.jpg
31 | 2025-09-09 09:21:49 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 107 | 13.8338 | -89.259 | 13.8338 | 89.259 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 779, 880 y 781 |  | Foto1: JPEG_20250909_092535_3509718901889809036.jpg; Foto2: JPEG_20250909_092607_5893818445364131183.jpg; Foto3: JPEG_20250909_092637_8059569157617104665.jpg; Foto4: JPEG_20250909_092724_96495213544979534.jpg; Foto5: JPEG_20250909_092737_3809244273988160945.jpg
30 | 2025-09-09 08:29:24 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 90 | 13.8227 | -89.2508 | 13.8227 | 89.2509 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Templetes sueltos por el costado EB2 | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 776, 777 y 778 |  | Foto1: JPEG_20250909_083312_6434251865409708111.jpg; Foto2: JPEG_20250909_083342_1933931705297113926.jpg; Foto3: JPEG_20250909_083354_5808595046989917089.jpg; Foto4: JPEG_20250909_083419_5160912830637594187.jpg; Foto5: JPEG_20250909_083437_7497730441424035287.jpg
29 | 2025-09-09 08:21:28 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 91 | 13.8231 | -89.2515 | 13.8232 | 89.2512 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con conexiones de baja tensión e iluminación. Poste con porosidad por humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 773, 774 y 775 |  | Foto1: JPEG_20250909_082508_3351363355342600637.jpg; Foto2: JPEG_20250909_082518_6384822284895663107.jpg; Foto3: JPEG_20250909_082632_5914424329210359996.jpg; Foto4: JPEG_20250909_082710_5153859987891577632.jpg
28 | 2025-09-09 08:14:37 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 92 | 13.824 | -89.252 | 13.8238 | 89.2517 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste con porosidad por la humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 770, 771 y 772 |  | Foto1: JPEG_20250909_081656_2432122210078191970.jpg; Foto2: JPEG_20250909_081736_8677306499865295787.jpg; Foto3: JPEG_20250909_081811_7313364565892451102.jpg; Foto4: JPEG_20250909_081823_7732532723741948629.jpg; Foto5: JPEG_20250909_081856_3021067034686540135.jpg
27 | 2025-09-09 08:08:08 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 93 | 13.8246 | -89.2523 | 13.8245 | 89.2523 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 765, 766 y 767 |  | Foto1: JPEG_20250909_081120_1298985263490013493.jpg; Foto2: JPEG_20250909_081148_6240989248493362499.jpg; Foto3: JPEG_20250909_081203_3287109970365409629.jpg; Foto4: JPEG_20250909_081241_4284054611826287145.jpg
26 | 2025-09-09 08:00:02 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 94 | 13.8252 | -89.2527 | 13.8252 | 89.2527 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | poste ennegrecido por humedad | 1 | Retención (Corte) |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Templetes flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost para puente de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 761, 762 y 763 |  | Foto1: JPEG_20250909_080236_767781284523666828.jpg; Foto2: JPEG_20250909_080314_1461999874650107588.jpg; Foto3: JPEG_20250909_080411_6044091636154043948.jpg; Foto4: JPEG_20250909_080514_4809514790849790790.jpg
25 | 2025-09-09 07:53:26 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 95 | 13.8257 | -89.2532 | 13.826 | 89.2532 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 758, 759 y 760 |  | Foto1: JPEG_20250909_075452_5400511972108010424.jpg; Foto2: JPEG_20250909_075522_6308203438033089190.jpg; Foto3: JPEG_20250909_075721_5303975834030325736.jpg
24 | 2025-09-09 07:49:01 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 96 | 13.826 | -89.254 | 13.8266 | 89.2537 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 755, 756, 757 |  | Foto1: JPEG_20250909_074958_1168088804490262333.jpg; Foto2: JPEG_20250909_075047_3358893540560578750.jpg; Foto3: JPEG_20250909_075116_5089052125900567750.jpg; Foto4: JPEG_20250909_075128_1521751918230945532.jpg
23 | 2025-09-09 07:17:47 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 | Estructura compartida con circuito Zona Norte | 89 | 13.8219 | -89.2501 | 13.8221 | 89.2505 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste ennegrecido por la humedad | 1 | Paso (Tangente) |  |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 754, 753 y 752 |  | Foto1: JPEG_20250909_072051_4440677760486062808.jpg; Foto2: JPEG_20250909_072112_6397221088664257415.jpg; Foto3: JPEG_20250909_072140_5638561929083208339.jpg; Foto4: JPEG_20250909_072152_2912282878404651398.jpg
22 | 2025-09-09 07:04:09 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 | Estructura comparte circuito con Zona Norte | 88 | 13.8215 | -89.2501 | 13.8215 | 89.2501 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | 2 circuitos sobre mismo apoyo. Poste ennegrecido por la humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | Sí | 3 |  | 1 templete a piso y 2 templetes a diferentes postes al otro costado de la vía | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 749, 750 y 751 |  | Foto1: JPEG_20250909_070723_6592292385444433086.jpg; Foto2: JPEG_20250909_070822_1028055003521840803.jpg; Foto3: JPEG_20250909_070858_2648313075801371003.jpg; Foto4: JPEG_20250909_071504_3594192751076827611.jpg
21 | 2025-09-09 06:56:26 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 87 | 13.8211 | -89.2495 | 13.811 | 89.2438 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 746, 747 y 748 |  | Foto1: JPEG_20250909_065819_4997108987318568354.jpg; Foto2: JPEG_20250909_065832_5510538342789925086.jpg; Foto3: JPEG_20250909_065859_99838862996267010.jpg; Foto4: JPEG_20250909_070104_7327031403299306346.jpg
20 | 2025-09-09 06:47:43 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 86 | 13.82 | -89.249 | 13.811 | 89.2438 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 742, 744 y 745 |  | Foto1: JPEG_20250909_065110_8143553673149873629.jpg; Foto2: JPEG_20250909_065122_5124720292395824923.jpg; Foto3: JPEG_20250909_065216_8910315892041965047.jpg; Foto4: JPEG_20250909_065348_5553499599789996163.jpg
19 | 2025-09-09 06:33:45 | ANDA | EB3-EB2 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 85 | 13.8194 | -89.2485 | 13.811 | 89.2438 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Poste ennegrecido por la humedad | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 739, 740 y 741 |  | Foto1: JPEG_20250909_063759_21762591110655275.jpg; Foto2: JPEG_20250909_064118_4179454655667723312.jpg; Foto3: JPEG_20250909_064134_2808173954305042962.jpg; Foto4: JPEG_20250909_064213_7406269760804386771.jpg
18 | 2025-09-08 21:33:30 | ANDA | CEL ANDA - EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 5 | [8 empty] | Poste | Concreto |  | 3 | Paso (Tangente) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta oxidada | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Uno de los aisladores es diferente. Circuito del costado izquierdo de la foto |  | Foto1: IMG_20250908_213931_0.jpg; Foto2: IMG_20250908_213931_1.jpg
17 | 2025-09-08 21:18:29 | ANDA | CEL ANDA EB3- | SE CEL-Anda - EB2 | Circuito al costado izquierdo de la imagen | 4 | [8 empty] | Poste | Concreto |  | 3 | Paso (Tangente) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta oxidada | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Estructura cuenta con dos cadenas de aisladores de 3 discos (una en cada costado) de la fase de la mitad y el linepost se usa para el puente en esta fase | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: IMG_20250908_213231_0.jpg; Foto2: IMG_20250908_213231_1.jpg; Foto3: IMG_20250908_213231_2.jpg
16 | 2025-09-08 20:57:06 | ANDA | CEL ANDA - EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 3 | [8 empty] | Poste | Concreto | Postes deteriorados, con averías. | 3 | Otro | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Crucetas oxidadas | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: IMG_20250908_211009_0.jpg; Foto2: IMG_20250908_211009_1.jpg; Foto3: IMG_20250908_211009_2.jpg
15 | 2025-09-08 13:49:19 |  |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 81 | [8 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 | Crucetas oxidadas | No |  |  | Sí | 2 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce fase mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 735, 737 y 738 |  | Foto1: JPEG_20250908_135117_7749079153358034877.jpg; Foto2: JPEG_20250908_135130_457672341649135895.jpg
14 | 2025-09-08 13:38:24 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 80 | 13.817 | -89.2467 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Templetes flojos y con maleza | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 linepost para cruce de puente de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Aisladores de 2 discos. Termografía 732, 733 y 734 |  | Foto1: JPEG_20250908_134115_2342733842837251713.jpg; Foto2: JPEG_20250908_134124_8498382903328669655.jpg; Foto3: JPEG_20250908_134429_6593799742443069658.jpg
13 | 2025-09-08 13:34:40 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 79 | 13.8159 | -89.2461 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 727, 728 y 731 |  | Foto1: JPEG_20250908_133617_3675133225002443549.jpg; Foto2: JPEG_20250908_133635_3394315743668251405.jpg; Foto3: JPEG_20250908_133651_7973242764941777187.jpg
12 | 2025-09-08 13:26:01 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 78 | 13.8151 | -89.2454 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 3 |  | 2 Templetes rotos | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce de puente | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Aisladores en malas condiciones. Termografía 721, 724 y 725 |  | Foto1: IMG_20250908_133053_0.jpg; Foto2: IMG_20250908_133053_1.jpg; Foto3: IMG_20250908_133053_2.jpg; Foto4: IMG_20250908_133054_3.jpg; Foto5: JPEG_20250908_133150_4461689700181560828.jpg; Foto6: JPEG_20250908_133212_7864214788445787088.jpg; Foto7: JPEG_20250908_133228_6711316216551751757.jpg
11 | 2025-09-08 13:19:51 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 77 | 13.8144 | -89.2451 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 1 |  | Templete hacia vivienda | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 718, 719 y 720 |  | Foto1: JPEG_20250908_132205_3375586676343026023.jpg; Foto2: JPEG_20250908_132218_1550472402029601778.jpg; Foto3: JPEG_20250908_132241_6104245665123809811.jpg; Foto4: JPEG_20250908_132251_3689333305598792333.jpg
10 | 2025-09-08 13:04:40 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 76 | 13.8134 | -89.2446 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Templetes flojos | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Maleza sobre templetes llega a las crucetas. Termografía 711, 716 y 717 |  | Foto1: JPEG_20250908_130743_6654708470999983521.jpg; Foto2: JPEG_20250908_130817_8507899591027461857.jpg; Foto3: JPEG_20250908_130836_7686240578942518024.jpg
9 | 2025-09-08 12:54:23 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 75 | 13.8116 | -89.244 | [6 empty] | Poste | Concreto | Tangente doble | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: IMG_20250908_125606_0.jpg; Foto2: IMG_20250908_125606_1.jpg; Foto3: IMG_20250908_125606_2.jpg; Foto4: IMG_20250908_125606_3.jpg; Foto5: IMG_20250908_125607_4.jpg
8 | 2025-09-08 12:26:10 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 | Numeración diferente entre ANDA y ETESAL | 74 | 13.8114 | -89.2442 | [6 empty] | Poste | Concreto |  |  | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Templetes flojos | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 Linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 702, 703 y 705 |  | Foto1: IMG_20250908_122851_0.jpg; Foto2: IMG_20250908_122851_1.jpg; Foto3: IMG_20250908_122851_2.jpg; Foto4: IMG_20250908_122851_3.jpg
7 | 2025-09-08 12:17:14 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 | Numeración diferente entre ANDA y ETESAL | 73 | 13.811 | -89.2438 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Paso (Tangente) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 |  | No |  |  | No |  |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No | Termografía 699, 700 y 701 |  | Foto1: IMG_20250908_122029_0.jpg; Foto2: IMG_20250908_122029_1.jpg; Foto3: IMG_20250908_122030_2.jpg; Foto4: IMG_20250908_122030_3.jpg; Foto5: IMG_20250908_122030_4.jpg
6 | 2025-09-08 11:25:13 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 83 | 13.8177 | -89.2475 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 1 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | Templetes flojos por el costado CEL ANDA y sobre el andén en el costado EB2 | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 Linepost en la fase de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: JPEG_20250908_112720_7229494867899711697.jpg
5 | 2025-09-08 11:01:47 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 38 | 13.7918 | -89.2283 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 2 | Retención (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 4 |  | 1 Templete flojo | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 1 Linepost para puente de la mitad | No |  |  | No | No |  |  |  |  | No |  |  | Foto1: JPEG_20250908_110212_7588029104782786993.jpg; Foto2: JPEG_20250908_110225_5809471491827463363.jpg
4 | 2025-09-08 09:57:27 | ANDA |  | EB1 - SE Santa Ana |  | 20 | 13.7782 | -89.2177 | [6 empty] | Poste | Concreto | Postes con averías | 1 | Retención (Corte) | Horizontal | 12 | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 2 |  | No |  |  | Sí | 5 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 Linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  | Collarines | No | Cadenas de aisladores de 2 discos. Numeración válida en color negro |  | Foto1: JPEG_20250908_100525_3507142149922213190.jpg; Foto2: JPEG_20250908_100600_8065126119558529302.jpg; Foto3: JPEG_20250908_100647_8931474143868795796.jpg; Foto4: JPEG_20250908_100721_3466795413372826839.jpg; Foto5: JPEG_20250908_100747_4001284648417064983.jpg
3 | 2025-09-08 09:27:30 | ANDA |  | SE CEL-Anda - EB2 |  | 21 | 13.7789 | -89.2182 | [6 empty] | Poste | Concreto |  | 2 | Retención (Corte) | H |  | No |  |  | No | No |  | No | Sí | Metálica | 2 | 1 Cruceta por cada lado de los postes | No |  |  | Sí | 4 |  | 1Templete roto | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | 2 Linepost para cruce de puentes | No |  |  | No | No |  |  |  | Collarines | No | Postes de aproximadamente de 35 a 40 pies |  | Foto1: JPEG_20250908_093822_4489035804351183990.jpg; Foto2: JPEG_20250908_093834_7254679454263872231.jpg; Foto3: JPEG_20250908_093846_3811998521816047411.jpg; Foto4: JPEG_20250908_093858_8838203969282392588.jpg; Foto5: JPEG_20250908_094340_6247816725931856944.jpg; Foto6: JPEG_20250908_094422_6968041204608992776.jpg
2 | 2025-09-08 07:14:36 | ANDA | CEL ANDA - EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 2 | 13.7733 | -89.2069 | 13.7733 | 89.2069 | 1 |  |  |  | Poste | Concreto | Postes con averías, impactos de bala y ennegrecidos por la humedad o corrosión | 3 | Paso (Tangente) | Marco Doble |  | No |  |  | No | No |  | Sí | Sí | Metálica | 1 | Cruceta larga para los tres postes, con corrosión, muy deteriorada | No |  |  | Sí | 2 |  |  | Linepost (Aislador tipo columna) | 1 | 1 | 1 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No |  |  | No | No |  |  |  | Collarines y demás herrajes oxidados, solo hay dos templetes en 2 postes y falta en 1, el templete de la mitad está suelto | No | Postes deteriorados por impactos de bala y humedad. Circuito en el costado izquierdo de la imagen |  | Foto1: JPEG_20250908_072200_811840653657801516.jpg; Foto2: JPEG_20250908_072224_8467084239047481167.jpg; Foto3: JPEG_20250908_072236_32207056498368133.jpg; Foto4: JPEG_20250908_072249_7853759829707707244.jpg
1 | 2025-09-08 06:51:32 |  | CEL ANDA - EB3 | SE CEL-Anda - EB2 |  | 1 | 13.7736 | -89.2065 | [6 empty] | Poste | Concreto | Poste ennegrecido por la humedad | 1 | Pullover (Cruce vertical) |  |  | No |  |  | No | No |  | No | No |  |  |  | No |  |  | Sí | 3 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 2 | 2 | 2 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Cadena de aisladores de 2 discos | No |  |  | No | No |  |  |  | Collarines | No |  |  | Foto1: JPEG_20250908_070207_8590719016153954932.jpg; Foto2: IMG_20250908_195253_0.jpg; Foto3: IMG_20250908_195253_1.jpg; Foto4: IMG_20250908_195253_2.jpg; Foto5: IMG_20250908_195253_3.jpg; Foto6: IMG_20250908_195253_4.jpg; Foto7: IMG_20250908_195253_5.jpg
| na | na | na | na | na | E1 | 13.991 | -89.5284 | [6 empty] | poste más alto temolete lateral flojo poste en patio parqueo etesal | Poste | Concreto | paso flojo desde portico | 1 | Terminal (Remate) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica | 4 | dos niveles terminales ambos | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No |  | Foto1: JPEG_20250919_132934_3517783316450461124.jpg; Foto2: JPEG_20250919_132941_8884018049319158214.jpg; Foto3: JPEG_20250919_133848_8747657837768452406.jpg; Foto4: JPEG_20250919_133949_8698992801770150912.jpg
| na | na | na | na | na | E93 | 13.9878 | -89.4119 | [6 empty] | 2 templetes long rotos falta templetes a un lado temolete a poste sobre la via templetes q quedan flojos refuerzo a postes con concreto poste muy cerca de via comparte servidumbre con otra línea 23 kv | Poste | Concreto | re 300 | 3 | Retención (Corte) | Horizontal |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No |  | Foto1: JPEG_20250917_115032_8664507144120488475.jpg; Foto2: JPEG_20250917_115144_6854224413466410914.jpg; Foto3: JPEG_20250917_115156_1337351064045899074.jpg; Foto4: JPEG_20250917_115224_8279111593156270102.jpg
| na | na | na | na | na | E89 | 13.9871 | -89.4149 | [6 empty] | punto cercano 3 templetes rotos 2 laterales 1 long te pletes flojos | Poste | Concreto | re300 | 3 | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No |  | Foto1: JPEG_20250917_112528_8514050483002133982.jpg; Foto2: JPEG_20250917_112537_3359105391413848413.jpg
| na | na | na | na | na | E88 | [8 empty] | re300 templetes flojos | Poste |  |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No |  | Foto1: JPEG_20250917_111231_730924316410336736.jpg
| na | na | na | na | na | E86 | 13.9846 | -89.424 | [6 empty] | aisladores linepost y cerámica estructura en ladera coordenadas cerca | Poste | Concreto |  |  | Retención (Corte) | Horizontal | 12 | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica | 2 |  | No | Sencilla |  | Sí | 16 |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) | 4 | 4 | 4 | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No |  | Foto1: JPEG_20250917_100248_4448394504260973645.jpg; Foto2: JPEG_20250917_100259_3842934734556793110.jpg
| na | na | na | na | na | E85 | 13.9842 | -89.4265 | [6 empty] | aisladores poliméricos templete sflojos tensores rotos..cables en mal funcionamiento | Poste |  |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No
| na | na | na | na | na | E84 | [8 empty] | placa de marcación desactualizada un templete lateral roto. templetes flojos | Poste |  |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No
| na | na | na | na | na | E83 | 13.9824 | -89.4329 | [6 empty] | no accesible punto en casa cercana | Poste |  |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No |  | Foto1: JPEG_20250917_092538_5478462129402387566.jpg
| na | na | na | na | na | E81 | 13.9829 | -89.4361 | [6 empty] | punto no está en poste poste ok | Poste |  |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No |  | Foto1: JPEG_20250917_084449_8772050764113738488.jpg; Foto2: JPEG_20250917_084457_2382269770403389161.jpg
| na | na | na | na | na | E82 | 13.9834 | -89.4353 | [6 empty] | templetes flojos dos aisladores x templete doble templetes en cada poste | Poste |  |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No
| na | na | na | na | na | E80 | 13.9835 | -89.438 | [6 empty] | varilla anclaje no sobresale te oletes de linea flojos no usan guardacanos sino helicoides para templetes | Poste |  |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  |  | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No
| na | na | na | na | na | E79 | 13.9835 | -89.438 | [6 empty] | unos templetes con doble aislador otros nimguno | Poste |  |  |  | Retención (Corte) | Triangular |  | No |  |  | No | No |  | No | No | Metálica |  |  | No | Sencilla |  | No |  |  | templetes flojos varilla de anclaje no sobresale del piso | Ceramica (Aislador de suspensión) |  |  |  | No |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | Premoldeados | PVC | No | No |  |  |  |  | No |  | Foto1: JPEG_20250917_082809_2424213647346047231.jpg; Foto2: JPEG_20250917_082832_4896869118666373203.jpg